博罗县人民医院

院内公开采购文件

采购项目名称：通用恒温水浴、自动腹膜透析机、智能除锈上油机

采购项目编号：YG-SB20231218

博罗县人民医院招标管理办公室编制

2023年12月20日

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各（潜在）供应商:

博罗县人民医院通用恒温水浴、自动腹膜透析机、智能除锈上油机采购项目将进行院内公开采购，欢迎符合资格条件的供应商报名投标。

- 采购项目名称：通用恒温水浴、自动腹膜透析机、智能除锈上油机

- 二、采购项目编号：YG-SB20231218

三、采购预算：

| 包号 | 产品名称 | 单位 | 预算单价 （万元） | 数量 | 预算金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 通用恒温水浴 | 台 | 4.28 | 1 | 4.28 | 允许进口 |
|  | 自动腹膜透析机 | 台 | 3.9 | 2 | 7.8 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 12.08 |  |
| 02 | 智能除锈上油机 | 台 | 9 | 1 | 9 |  |

四、拟参加投标的供应商应当在2023年12月20日起至2023年12月27日（上午08:00-12:00，下午14:30-17:30，法定节假日除外）到博罗县人民医院招标管理办公室报名，采购文件请自行在挂网采购公告中下载附件。

同一品牌的产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。

五、投标截止时间：2024年1月5日     14时40分（北京时间）

六、投标文件送达地点：广东省博罗县人民医院新院区4号楼7楼招标管理办公室。

七、开标唱标时间：2024年1月5日     14时40分（北京时间）

评标时间：2024年1月5日         15时00分（北京时间）

八、开标评标地点：广东省博罗县人民医院新院区4号楼7楼招标管理办公室。

采购人：博罗县人民医院

联系人：朱先生/黄先生           电话/邮箱：0752-6299171 /zbb171@126.com

联系地址：广东省博罗县罗阳街道康博西路1号 邮编：516100

博罗县人民医院

2023年12月20日

第二部分　采购项目内容

- 供应商资格

1、响应供应商应在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证和身份证等相关证明）副本复印件。

2、响应供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的证明；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料；

3、响应供应商应具备采购项目的经营许可或备案，项目标的属于医疗器械的，响应供应商应依法取得《医疗器械经营许可证》或《医疗器械生产许可证》等医疗器械经营的资质（注：持《医疗器械生产许可证》供应商，仅限于投供应商自身生产的产品）。

4、响应供应商所投货物如属于医疗器械则应依法取得该货物的《中华人民共和国医疗器械注册证》或免注册的备案凭证/规定条文（注册证过期须提供网上可以查询的延期公告，如因其他特殊原因查询不到，须提供国家医疗设备行业主管行政部门受理的医疗器械注册申报通知书）；

5、响应供应商在近三年的经营活动中没有重大违法违规记录，以国家企业信用信息公示系统/信用中国/中国政府采购网查询结果及我院黑名单记录为准；

6、本项目均不接受联合体参加投标，不允许响应供应商对本采购项目进行分包或转包。

投标人必须满足以上资格要求并提供对应材料以供审查，如出现对任意一条不满足的，资格性审查将不通过。

- 采购项目一览表

见投标邀请函

三、投标基本要求

1、本采购项目中标注★号的内容为实质性要求和条件，如果投标人所投标货物、服务与具体要求存在负偏离，且评审小组认为该负偏离将对采购单位使用造成重大影响的，评审小组在符合性审查时将不予通过，拒绝其投标。

2、本采购项目中标注▲号的内容为择优要求和条件，负偏离或不响应▲号条款的投标人将影响综合得分。

3、采购文件“采购项目技术规格、参数及要求”中“▲”号特殊技术指标，投标人所投产品应当提供厂商说明材料，厂商说明材料包括但不限于下列文件：

（1）投标产品的品牌、型号、详细配置参数；

（2）能证实产品技术、配置参数的证明材料（包括：①能体现投标技术参数的厂商的中文说明书或彩页或厂家主要技术参数说明函等；或②厂商针对本项目的产品详细配置响应表；或③厂商官方网站的技术白皮书打印稿，同时注明材料来源于官方网站的网址。以上文件均需加盖厂商或投标人公章）。

4、本文件中的技术参数为参考技术指标，投标人所投的货物的对应技术参数应等同于或优于采购文件中的参考技术参数,投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，并提供对主要技术参数的投标证明材料。

如所投设备参数与采购要求不一致的，投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制粘贴采购技术参数。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

5、投标人须提供独立的 “开标一览表（报价单）”一份、投标文件上册 (资格性文件)二份及投标文件下册四份，并各自独立密封提交，否则其投标将被拒绝。所有复印资料应清晰，如因资料不清晰产生的废标或扣分等后果由投标人自行负责。

6、投标价格不得高于单包内各单项的预算价格，高于按投标无效处理。

- 采购项目技术参数指标（规格、技术参数/方案、配置）要求：

- 包01-1 通用恒温水浴 1台

| 序号 | 名称 | 技术参数/要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备整体 | 体积小，占用空间更节省。 |  |
| 2 | 低液位保护 | 使用低液位保护帮助防止水浴损坏和过热。 |  |
| 3 | 警报功能 | 具备声音警报功能，确保工作安全。 |  |
| 4 | 泄流阀 | 具备快速泄流阀和隐藏排水口，方便日常操作。 |  |
| ▲5 | 浴槽容积 | 双浴腔设计，包含≥5L与≥10L两个水浴腔。 |  |
| 6 | 工作区尺寸 | ≥150×300×150mm（≥5L），≥300×330×150mm（≥10L）。 |  |
| ▲7 | 温度预设 | 具备4个温度预设值，方便保存为常用设置。 |  |
| 8 | 温度范围 | 室温5～100℃。 |  |
| 9 | 温度稳定性 | ±0.1℃。 |  |
| 10 | 温度均一性 | ±0.2℃。 |  |
| 11 | 加热功率 | ≤800W。 |  |
| 12 | 电源要求 | 200～230V，50/60HZ。 |  |

| 通用恒温水浴配置清单(1台) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 设备主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 电源线 | 根 | 1 |  |
| 3 | 聚碳酸酯尖顶盖 | 个 | 2 |  |
| 4 | 说明书 | 本 | 1 |  |

- 包01-2 自动腹膜透析机1台

| 序号 | 名称 | 技术参数/要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源要求 | 1.1电源电压：220V±10%； 1.2频率：50Hz±2%； 1.3功率：最大300VA。 |  |
| 2 | - 工作条件 | - 2.1环境温度：5～40℃； - 2.2相对湿度：30～75%(无凝结)； - 2.3大气压力：700hPa～1060hPa。 |  |
| 3 | - 加热系统 | - 3.1调节范围：36～40℃； - 3.2调节精度：0.1℃； - ▲3.3控温精度：±0.5℃。 |  |
| 4 | 腹膜透析液称重传感器 | 4.1 工作范围：0～10公斤； 4.2 精度：1‰ 。 |  |
| 5 | 废液称重传感器 | 5.1工作范围：0～20公斤 5.2精度：1‰ 。 |  |
| 6 | 设备尺寸大小 | 6.1长×宽×高：≤600×600×1800（mm） 6.2净重：≥10kg |  |
| 7 | 显示屏 | ≥7寸彩色触摸屏 |  |
| ▲8 | 网络支持 | 具有在线管理系统，可在线管理APD数据。 |  |
| 9 | 管路系统 | 可匹配连接腹透液（2000-5000ml），最多可接六袋腹透液，全密闭式输注和引流，符合感控要求。 |  |
| ▲10 | 末代腹透液输注功能 | 末次灌注可以灌注不同浓度的腹透液，提高临床护理便利性。 |  |

| 自动腹膜透析机配置清单(2台) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 腹膜透析机主机 | 台 | 2 |  |
| 2 | 移动医疗车 | 台 | 2 |  |
| 3 | UPS备用电源 | 套 | 2 |  |
| 4 | 电源线 | 根 | 4 |  |
| 5 | 使用说明书 | 本 | 2 |  |

- 包02、智能除锈上油机 1台

| 序号 | 名称 | 技术参数/要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整体材料 | 整体机身采用 316不锈钢板，内胆采用钛合金,超强耐酸碱腐蚀，清洗方便，美观大方。 |  |
| 2 | 尺寸大小 | 外形尺寸：≥770×450×490mm ；内槽尺寸:≥530×300×220mm。 |  |
| ▲3 | 功能模块 | 配备背景光液晶显示屏，具有实时显示温度、时间、主机工作状态等，按键式操作，操作键直观方便快捷;具有温度、时间报警功能，并具有一键式开关机。 |  |
| 4 | 加热 | 加热模式: 智能温控加热模式，防止干烧，水电分离，安全可靠。 |  |
| 5 | 温度控制 | 采用自动温度控制程序，温度范围可控制:0～99℃。 |  |
| 6 | 内循环系统 | 采用内循环系统，有效提升器械表面与溶液接触强度，节省器械处理时间，提升器械处理效果。 |  |
| ▲7 | 电动去污刷轮 | 转速≥3000RPM，能对带齿状手术器械污物有效剥离。 |  |
| 8 | 篮筐 | 316不锈钢篮筐1个。 |  |
| 9 | 进水 | 旋转龙头进水，手动阀门排水，内槽标注水位线、液位线，进水上液科学标准化。 |  |
| ▲10 | 安全保护装置 | 具有断电保护功能，侧挡板防护 (防止污物甩出、阻挡异物缠绕)。 |  |

| 智能除锈上油机配置清单(1台) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 智能除锈上油机主机 | 台 | 1 |  |
| 2 | 防护板 | 块 | 2 |  |
| 3 | 316不锈钢篮筐 | 个 | 1 |  |
| 4 | 毛刷 | 个 | 1 |  |
| 5 | 进水管 | 根 | 1 |  |

五、采购项目商务要求

★1、供货要求：

（1）权利保证：卖方应保证卖给买方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，卖方应承担全部责任。

（2）产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数，应符合采购文件和卖方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③卖方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

按本条描述投标人应提供有效材料（抽验的检测报告或质量认证证书或者合格证或上级行政部门颁发的相关符合质量证书或其他任何可以有效证明产品质量合格的资料）证明其产品符合或优于质量要求，如未提供则该条款承诺无效。

如提供假冒伪劣或充装产品者，将按中标金额的十倍进行罚扣，且列入黑名单三年内不准参与我院的任何采买活动。

（3）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若卖方所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原生地证明、进口报关资料、商检证明。

（4）货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

2、经验要求：供货方负责技术支持，费用均已涵盖在投标报价中。免费负责为买方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至买方使用人员能独立正常操作使用为止。

3、项目预算：详见投标邀请函。

4、报价要求：投标人应对本项目所有采购内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价，报价应为已经包括了运送到指定地点并完成安装调试交付使用的所有费用，设备报价均不得高于其预算价，报价高于预算价按投标无效处理。

报价具体格式见投标文件报价表。

★5、交货时间和地点：包01合同签订后 90 天内，包02合同签订后 30 天内卖方负责将产品运送至买方指定地点，产品需要安装调试的应及时安装调试并交付使用，并承担由此产生的全部等费用。

- ★6、质保期：质量保证（修）期为至少 1 年，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证（修）期内，凡属产品本身质量引起的故障，卖方负责免费保修或退换，所有费用由卖方承担。

- 验收要求：

（1）产品安装、调试完毕试用 1 个月后，由乙方提出验收申请，甲方应于乙方提出验收申请后 10 个工作日内组织验收。

（2）所有货物在开封时必须完好，无破损，配置与装箱单相符，数量、质量及性能应符合采购文件及投标文件要求。

（3）拆封后，中标人应对其全部产品、零件、配件、用户许可证书、资料、介质造册登记，登记册作为验收文档之一。

（4）中标人应负责在项目验收时将全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付给采购人。

8、售后服务：

（1）要求产品（设备）有良好的售后维修保障。产品质量保证（修）期为至少 1 年，质保期从产品验收合格之日起计算，质保期期限届满后，如采购人要求，中标人应长期负责有偿优惠维护。

（2）提供标准电话技术支持（7天×24小时）。如设备发生故障，设备故障报修的响应时间在2小时以内，维修工程师应在24小时内到达现场维修，并在48小时内排除故障。除特殊情况外，故障排除时间不得超过48小时。

（3）卖方免费负责为买方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至买方使用人员能独立正常操作使用为止。

★9、付款期限及方式：

- 1期：支付90%，产品经验收合格后（验收合格后应当出具验收报告）90天内，凭卖方开具的正式发票由买方支付卖方合同总金额的90%；2期：支付10%，在设备验收合格后12个月内，由买方向卖方支付合同总金额的10%。支付方式采用银行转账支付。

- 履约考评：

履约期间每半年将按我院《供应商诚信量化评价管理办法》对供应商履约行为进行考评一次，履约考评的分数将作为该供应商以后参与我院采购活动的诚信评分依据，将每次考评低于80分者进行合同金额2%的罚没，并要求整改；壹年累计考核两次不合格者将进行淘汰，扣罚合同金额5%，并终止合同，纳入黑名单管理。

11、违约责任

（1）中标供应商不能交货的，采购人不向中标供应商付款。中标供应商应向采购人偿付相当于不能交货部分货款的百分之二十的违约金。

（2）中标供应商所交产品品种、数量、规格、型号、质量、技术参数及配置不符合国家法律法规和采购文件及合同规定的，采购人有权拒绝收货，由中标供应商负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任。

（3）中标供应商逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，每逾期5天中标供应商向采购人偿付逾期交货部分货款5%的违约金，并承担采购人因此所受的损失费用。

（4）对于出现违约行为或服务行为不符合质量要求，采购人将要求中标供应商按规定进行整改，在两次整改均无效或仍不能符合质量要求的，报经医院采购管理领导小组审议同意后终止合同，将中标供应商列入黑名单管理。同时，中标供应商须承担所有违约责任。

注：投标人必须满足上述商务条款中加★号的为主要条款要求，并对应承诺，如出现任何偏离或不满足将作为无效投标处理。

同一品牌的产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。

第三部分  投标人须知

一、说  明

1、适用范围：本采购文件适用于本投标邀请中所述项目的采购项目。

2、“采购人”是指：博罗县人民医院。

3、合格的投标人是指符合以下条件的：

（1）符合采购文件“供应商资格”规定要求

（2）按要求进行了资格性审查并通过；

4、“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人；

5、合格的货物和服务：

“货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足我院采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

“服务”是指除货物和工程以外的采购对象，其中包括：投标人需承担的运输、安装、技术支持、培训以及采购文件规定的其他服务。

- 投标人不得恶意竞价。对于报价低于平均报价60%的，评审小组有权要求投标人在现场或规定的时间内提供相关证明材料，规定时间内不能提供材料或者无法证明的，评审小组有权裁定该报价是否为恶意竞价。恶意竞价的投标人将被取消中标资格，并列入黑名单，在此后三年内不得参与我院任何采买活动。

如出现两家及以上报价差异巨大（原则上为低于预算价50%的或成倍数下降的），评审小组有权对各报价进行核查判定是否报价合理，有权否决采购评审项目的预算价并要求重新审计。

7、无效报价的认定

（1）报价文件没有有效签署的；

（2）报价文件不响应评审小组评审时质疑提出的问题，且该问题将可能给采购人造成重大影响的；

（3）报价文件的报价明显过低，可能低于其成本，而投标响应供应商又不能作出合理说明的；

（4）报价文件的投标报价超出采购预算且采购人不能接受的；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）评审小组认为本次报价不响应采购文件实质性要求的；

（7）其它评审小组认为应作为无效报价的。

8、有以下情形的，将视为投标人互相串通投标，不得报名或投标无效：

（1）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（3）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（4）不同投标人的投标文件相互混装；

（5）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或有共同股东组成或主要管理人员中有共同人员的；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人。

9、投标人有下列弄虚作假的行为的，不得报名或投标无效：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

（6）投标文件或报价文件中的签名代签或冒签的；

（7）被授权人委托他人投标，无委托书的。

10、“★”号条款：必须实质响应的条款，投标人不可偏离，负偏离将导致资格性符合性审查不合格，评审时认定为废标。“▲”号条款：可以偏离的响应条款，将影响投标人的技术得分。

11、投标文件自投标文件接收截止时点起，三个月内有效。

12、以下情形，拒收投标文件：

（1）逾期送达；

（2）未按采购文件要求密封（含密封连续开裂超过5cm的）。

13、有下列情形，评审小组将否决其投标：

（1）投标文件未经投标单位盖章和法人或法定代表人（单位负责人）或被授权人签字；

（2）投标联合体没有提交共同投标协议；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，采购文件要求提交备选投标的除外；

（4）投标报价低于成本或者高于采购最高投标限价的；

（5）投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应的，评审小组认为明显不符合评审要求的技术规格、技术标准、采购数量；

（6）投标人有串通投标、弄虚作假等违法行为的；

（7）投标文件出现雷同内容的；

（8）开标现场存在争议的。

14、供应商在招投标过程中出现的以下不良行为的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

（1）远低于成本价恶意竞价或提供虚假材料谋求中标/成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他潜在供应商的；

（3）与其他潜在供应商恶意串通围标的；

（4）近两年内有受到上级行政部门处罚或者存在违法行为的；

（5）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

（6）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

（7）中标/成交后，超过合同约定的供货（或服务）时间未按要求执行，给采购人造成损害的；

（8）在采购过程中，与相关部门协商谈判的；

（9）向医院涉及的相关部门行贿或者提供不正当利益的；

（10）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（11）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（12）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（13）不遵守开标现场纪律，扰乱评审现场，影响采购活动继续进行的；

（14）开标后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的；

（15）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

（16）不按招投标文件的要求和承诺执行或擅自降低投标/响应承诺的产品质量和售后服务或以次充好、偷工减料的；

（17）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询价、谈判时的承诺的；

（18）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（19）连续两次供应商履约诚信量化评价得分不合格的供应商；

（20）一年内累计达两次报名且未按规定提前一天发函告知不投标的。

15、投标人在响应采购文件中必须列出具体数值，如果投标人只注明“差不多”“接近”等不明确表述，或擅自修改采购文件的采购技术、商务等要求的将导致评审小组拒绝其投标。

二、采购文件

1、 采购文件主要由1) 投标邀请书；2) 采购项目内容；3) 投标人须知；4) 合同书格式；5) 投标文件格式 ；6) 在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等。

2、投标人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

3、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间五天前通知博罗县人民医院招标管理办公室。招标管理办公室将对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。

4、投标人应在收到采购文件后，应仔细阅读，有疑问的应在报名有效工作时间内提出质疑。在规定的时间内未对采购文件要求澄清或提出疑问的，我院将视其为无异议，不再接受对采购文件内容的质疑。

5、要求响应人报名后应参加投标，报名后不投标的应在投标截止日前一天前致函我院招标管理办公室说明情况。如未致函说明者，将记不良行为一次，一年累计达两次者将被列入黑名单。

6、采购文件的修改，在投标截止时间三天前，无论出于何种原因，招标管理办公室可主动地或在解答投标人提出的疑问时对采购文件进行修改。修改后的内容是采购文件的组成部分，将以书面形式通知所有已登记报名投标的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向我院招标管理办公室确认。为使投标人准备投标时有充足时间对采购文件的修改部分进行研究，可适当推迟投标截止日期，但应发布公告并书面通知所有已登记报名的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量（投标文件由投标文件上册（资格性文件）+投标文件下册两部分组成），上册与下册不得一起混装，否则将导致投标无效。

1、投标人提交的投标文件（含资格性文件）以及投标人与我院招标管理办公室就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2、投标文件的构成应符合法律法规及采购文件的要求。

3、投标人对采购文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求进行页码编制并分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

4、投标人应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容。

5、投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受我院招标管理办公室和监督管理小组等对其中任何资料进行核实的要求。

6、如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

7、投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

8、投标总价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标。

9、投标文件中的投标文件上册（资格性文件）、投标文件下册两部分应分别编制一式二份、一式四份，其中至少一份为原件正本，原则上要求标记正副本，如有疑问或正副本内容不一致的，一切以正本内容为准！如未标记正副本的，以盖红章投标文件为准！

投标文件上册（资格性文件）一式二份，投标文件下册一式四份，分别密封在同一个文件袋内，开标一览表（报价单）一份另外单独封装。

四、投标文件的递交

1、投标的信封袋或者文件袋应注明采购项目名称、采购项目编号、包号及投标文件上、下册和“在（采购文件中规定的开标日期和时点）前不得拆封”字样封口，加盖公章。未按要求密封和标记的，我院对误投或提前启封概不负责。

2、投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，但必须书面告知；在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充，也不得撤回。超过截止时点后的投标视为无效投标，不予接收。

3、投标人所提交的投标文件及附属非原件资料在评标结束后，无论中标与否都不予退还。

五、开标、评标和定标

（一）开标

1、招标管理办公室在本采购文件规定的日期、时间和地点组织开标。参加开标的代表应签到以证明其出席,并出示有效身份证件以供查验，原则上要求法人或被授权人亲自前来投标。确因不可抗拒之原因，委托他人前来投标的，应出具授权委托书（必须双方手写签名，未手写无效）、被授权人身份证复印件及近3个月社保证明资料并加盖公章，如缺少上述资料，按投标无效处理。

投标人不参加现场开标的，视为无条件认同开标现场结果。

2、各投标人验视文件的密封性完好无异议后，由招标管理办公室工作人员在监督人员的监督下于现场宣读各投标人货物名称、投标价格等实质内容，各投标人签名确认，一旦签名确认各投标人不得再对开标现场提出异议，否则按恶意竞争及恶意诋毁论处，将被取消资格。

（二）评审小组的组成

1、评审小组按医院的规定从医院组建的“院内评审专家库”随机抽取不少于两名专家与一名项目承办部门代表组成评审小组。评审小组在医院招标投标监督小组代表的监督下本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照医院的院内招投标实施细则和采购文件的要求进行评审及推荐中标人。

2、评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，评审小组组长应当组织评审成员讨论，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（三）定 标

1、评审小组认为采购文件的内容存在违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向招标办说明情况。

2、评审小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提交书面评标报告，按照得分由高到低的优选顺序对投标供应商进行排名。

3、评审小组按照评审标准在评标报告中确定排名第一的投标人为中标供应商，并在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。

如出现得分一致的多名第一候选中标人时，由评审小组依据各投标人的投标报价，由低到高的顺序优选中标人。

4、中标供应商确定、公示无异议后，我院采购管理办公室发出中标通知书。中标供应商无正当理由不履行采购合同或放弃中标的，我院可以确定排名第二的投标人为中标供应商或者重新采购。中标供应商无故放弃中标的，应当依法承担法律责任。

5、凡发现中标供应商有下列行为之一的，将移交监管部门依法处理。

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、其他供应商或者招标工作人员恶意串通；

（4）向采购人、招标工作人员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（6）向评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（7）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（8）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（9）将采购合同转包；

（10）提供假冒伪劣产品；

（11）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（12）有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

（四）价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（五）政府采购政策落实

1、对小型、微型企业给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业， | 货物由小微企业制 | 20% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给 予20%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同 等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

- 企业类型（中、小、微型企业/其他）

- 中小微企业划分标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

六、评标方法、步骤及标准

根据招标投标相关法规确定以下评标方法、步骤及标准：

（一）评标方法

本次评标采用综合评分法。评审小组依据投标证明文件从商务评议、技术评议、价格评议和服务评议等方面按公正、科学、客观、平等竞争的要求进行综合评审,按评审综合得分由高到低确定中标供应商。

(二)评标步骤

1、资格性审查

资格性审查（即投标文件上册）采用资格前审的方式，由招标管理办公室工作人员在价格开标后进行；只有资格性审查通过的投标人才能交由评审小组进行符合性审查。

资格性审查内容主要为对投标文件的投标/响应函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书、准入条件和投标人的合格性（质量合格、来源合法合规、途径清晰等）等，详见采购文件第二部分第一点供应商资格。

| 评审内容 |  | 采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查（投标文件上册） | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 投标人必须是在招标办登记报名投标，并满足供应商资格条件（公司、厂家证照、产品相关注册证/备案证/免注册的法规条文等，详见采购文件第二部分第一点供应商资格）。 |
|  | 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料（近三年无违法违纪声明函）。 |

2、宣读评审纪律。

评审专家签到，监督代表核对评审专家与随机抽取的专家名单，监督代表核对无误后，招标办工作人员在评审开始前宣读评标纪律及采购文件说明。

3、评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

| 序号 | 评审专家回避情形 |
| --- | --- |
| 1 | 现在或者在采购活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系； |
| 2 | 现在或者在采购活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问； |
| 3 | 现在或者在采购活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人； |
| 4 | 评审专家与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的； |
| 5 | 与供应商的法定代表人或者负责人有直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系； |
| 6 | 评审小组中，同一任职科室评审专家超过两名的； |
| 7 | 与供应商之间存在其他影响或可能影响采购活动依法进行的利害关系； |
| 8 | 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。 |

4、推荐评审小组组长

评标小组按照少数服从多数的原则推荐组长。评审小组成员在履行独立评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

5、投标文件的符合性审查

符合性审查内容主要为对投标文件的要求、实质性响应的技术/参数要求、商务要求及报价的唯一性等，审查不合格者按投标无效处理。只有符合性全部审查合格才能进入后续评审。

| 评审内容 |  | 采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查（投标文件下册） | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) |
|  | 技术/参数要求评审 | 实质性（“★”项）技术条款是否全部完全响应 |
|  | 商务要求评审 | 实质性（“★”项）商务条款是否全部完全响应 |
|  | 报价的合格性 | 在经营范围内报价，投标报价不高于采购文件要求，报价方案唯一确定 |
|  | 其他 | 非医院采购文件格式要求，投标文件中出现错误字/词/句位置一致的，雷同内容达20字及以上的等涉嫌围标或串标行为的。 |

6、投标文件的比较和评价

评审小组按采购文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件的商务、技术、服务和价格进行评估，最后进行综合比较与评价。

评审小组对技术规格偏离表、服务响应偏离表的投标资料等进行评审，并

填写相关表格。

| 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审项目 | 评议内容 | 分值100 | 评分细则 |
| 信誉 | 诚信投标 承诺 | 10 | 投标人诚信承诺书。 信誉得分=(在我院既往履约服务半年诚信量化评分/100)*该项分值。 注：在我院服务的供应商量化评分按承办部门的半年量化评价得分，未在我院参加过招投标或服务过的投标人默认其诚信量化评分为满分100； |
| 技术 | 技术参数响应情况 | 38 | 技术参数标“▲”的重要技术指标，一个负偏离减3分，单一产品有三个及以上标“▲”的重要技术指标负偏离的此项不得分，一般参数一个负偏离扣1分。提供产品彩页或厂家产品说明书或厂家技术说明函等能证明所投产品重要技术参数能满足或达到采购要求的证明材料，不能出具材料证明主要投标技术参数符合采购要求的视为不满足则该项不得分。 |
|  | 配置响应情况 | 5 | 完全响应且有优化（正偏离）得5分，完全响应（无偏离）为良得3分，不完全响应（负偏离）得0分。 |
| 商务 | 质保期限的响应 | 6 | 由评委对各投标人的货物的质保期限说明进行评议及打分。质保期限符合采购文件要求，包01产品质量保证（修）期为至少 1 年的得2分，包02产品质量保证（修）期为至少 1 年的得2分，在此基础上单一设备每增加壹年加1分，加完为止。 |
|  | 售后服务承诺书/方案 | 7 | 提供售后服务承诺书/服务方案且承诺书/方案清晰,对应维保年限、维修响应时间及便利性、配件供应、培训计划等明确承诺得7分；提供售后服务承诺书/方案且对应承诺但不够清晰得5分；仅提供售后服务承诺书/方案方案不清晰且未对应承诺只得2分；未提供服务承诺书/服务方案得0分； |
|  | 一般商务条款的响应 | 4 | 根据各投标人响应采购文件一般商务要求的情况进行综合评审，优于采购文件要求得4分，基本满足采购文件要求得3分，低于采购文件要求得0-2分； |
| 价格 | 报价情况 | 30 | 价格得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低为评标基准价格，其价格得分为满分30分，其他投标人的价格得分按如下公式计算：价格得分=（评标基准价格÷投标价格）×该项分值。 |
| 合计 |  | 100 |  |

7、确定中标供应商

评审小组出具书面的评标报告，按照投标人的综合得分由高到低的顺序对投标供应商进行排名，并确定中标供应商。

对中标候选人的价格出现明显高于同业同期市场平均价的情形时，评审小组应当在评审意见中详细说明推荐理由，并要求投标人提供相关证明材料等。

七、废标条件与处理

在公开采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

（五）投标文件未经投标单位盖章和法人或法定代表人（单位负责人）或被授权人签字。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

八、公 示

1、评标完成确定中标人后，采购管理办公室发布中标公告，并向中标人发放中标通知书。

九、质 疑

1、供应商提出的询问或者质疑，由我院采购管理办公室受理，并进行答疑等相关工作。

- 对采购文件的质疑必须在报名有效工作时间内提交，对中标/成交结果的质疑应在中标/成交公告发出后的五个工作日内提交，以上均须以书面方式由法定代表人或单位负责人签名盖公章后提交，不接受邮寄、电报、电话、传真方式的质疑。质疑必须合理，实名，盖章，任何公司不得诬告。

3、质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑及无合理根据多次质疑的，都予以驳回，一并列入黑名单。

4、招标办受理质疑后，质疑人书面申请撤回质疑的，应当终止质疑处理程序。

5、不能对同一事项重复质疑。

6、未按规定报名的或未在规定截止时间完成投标的，不得质疑，招标管理办公室不受理其任何质疑。

十、 合同的订立和履行

1、合同的订立

中标供应商应自中标通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和中标人投标文件承诺与采购人签订采购合同。未按规定时间签订合同的，视为主动放弃中标/成交资格。

2、合同的履行

采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同确需要变更的，应以书面形式报招投标管理小组审批。

第四部分  合同书范本格式

买 卖 合 同

合同编号:

甲方（买方）：博罗县人民医院

乙方（卖方）：

- 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中标通知书（文件编号：YG-SB20231218 》，甲乙双方在平等、自愿、互利原则上，经双方协商一致，签订本合同。甲乙双方同意按以下条款和条件，由甲方购买乙方出售的以下产品。

- 第一条  产品名称、规格型号、数量、价款

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 制造商及产地 | 单位 | 单价(万元) | 数量 | 金额(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币大写： 元整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

以上价款为到达博罗县人民医院价格，包含包装费、仓储费、运输费、保险费、卸货费、安装调试费、培训费、质保期服务费、商检费、税费等。

第二条  权利保证

乙方应保证出卖给甲方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第三条  产品质量

（一）乙方所出卖的产品质量应符合国家、行业等有关标准；产品所有技术性能规格及参数，应符合采购文件和乙方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

（二）乙方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品（包括零部件），完全符合合同规定的质量、规格型号和性能的要求，无缺陷。

第四条  交付和验收

（一）交货时间和地点：合同签订后   天内，乙方负责将产品运送至甲方指定的院区，产品需要安装调试的应及时安装调试并交付使用，并承担由此产生的全部等费用。

（二）验收时间：产品安装、调试完毕，产品试用 1 个月后，由乙方提出验收申请，甲方应于乙方提出验收申请后 10个工作日内组织验收。甲方验收合格后应当出具验收报告，需要其他管理机构验收的由验收机构出具验收报告。如甲方不组织验收，又未向乙方提出数量、质量异议的，视为乙方交付的产品符合本合同约定。

（三）验收标准：

1、单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若乙方所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原产地证明、进口报关单证、完税凭证、商检检验证明等资料原件给甲方采购部门核查。

2、质量符合国家、行业等有关标准，符合采购文件、投标文件及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准的要求。

第五条  技术培训

乙方免费负责为甲方产品(设备)使用人员的操作培训等工作，直至甲方使用人员能独立正常操作使用为止。

第六条  后续服务

产品验收合格后，在质量保证（修）期内，凡属产品本身质量引起的故障，乙方负责免费保修或退换，所有费用由乙方承担。本合同产品质量保证（修）期为   年，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算。乙方提供7天×24小时标准电话技术支持，乙方维修人员在接到维修通知后2小时内响应，24小时内响应到现场维修，并在48小时内排除故障。除特殊情况外，故障排除时间不得超过48小时。产品质量保证（修）期限届满后，乙方继续对产品提供维护的，具体事项另行商定。

- 付款期限和方式

- 1期：支付90%，产品经验收合格后（验收合格后应当出具验收报告）90天内，凭乙方开具的正式发票由甲方支付乙方合同总金额的90%；2期：支付10%，在产品验收合格后12个月内，由甲方向乙方支付合同总金额的10%。支付方式采用银行转账支付。

- 履约考评

- 履约期间每半年将按我院《供应商诚信量化评价管理办法》对供应商履约行为进行考评一次，履约考评的分数将作为该供应商以后参与我院采购活动的诚信评分依据，将每次考评低于80分者进行合同金额2%的罚没，并要求整改；壹年累计考核两次不合格者将进行淘汰，扣罚合同金额5%，并终止合同，纳入黑名单管理。

第九条  违约责任

（一）乙方的违约责任：

1、乙方不能交货的，甲方可以不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的百分之二十的违约金。

2、乙方所交产品品种、数量、规格、型号、质量不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒绝收货，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任。

3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、对于出现违约行为或服务行为不符合质量要求，甲方将要求乙方按规定进行整改，在两次整改均无效或仍不能符合质量要求的，报经医院采购管理领导小组审议同意后终止合同，将乙方列入黑名单管理。同时，乙方须承担所有违约责任。由于乙方产品自身的质量问题，造成甲方或第三方财产、人身的损失，由乙方承担赔偿责任及相应的法律责任。

（二）甲方的违约责任：

1、甲方无正当理由违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失，并向乙方偿付拒绝接收部分货款的百分之二十的违约金。

2、甲方逾期付款的，应按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）向乙方偿付逾期付款的违约金。

第十条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十一条  争议的解决

1、因产品的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论；鉴定费用先由提出鉴定方预付，鉴定结果符合合同规定的鉴定费用由甲方承担，鉴定结果不符合合同规定的鉴定费用由乙方承担。

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十二条  其它事项

1、由于乙方产品自身的质量问题，造成甲方的损失，由乙方承担赔偿责任。

2、双方的地址为送达地址，任何一方如有通知，以特快专递至对方地址视为送达。如地址有变更应于变更三日内书面告知对方。

第十三条  组成本合同的文件及优先解释顺序

1、本合同文本，2、中标通知书，3、采购文件4、投标文件。本合同仅适用于中华人民共和国法律、法规、规章条例。

第十四条  合同生效

本合同自甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。本合同（盖有博罗县人民医院审计部骑缝章）壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

| 甲方（签章）： | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 分管院领导： | 委托代理人： |
| 经 办 人： | 经 办 人： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |
| 签约地点：博罗县人民医院 |  |
| 地址：博罗县罗阳街道康博西路1号 | 地址： |
| 电话：0752-6299507 邮编：516100 | 电话： 邮编： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

廉洁承诺书

甲方（医疗卫生单位）：

乙方（合作方）：

丙方（医疗卫生单位廉政监督室）：

甲方在单位             （工程（含基建）项目建设、药械采购、大于5 万元的物资采购或服务）项目实施过程中，作为业主单位，乙方作为合作方，丙方作为业主单位的监督部门。为保持廉洁自律的工作作风，维护公平、公正的交易环境，防止商业贿赂等不正当行为发生，甲乙丙三方廉洁承诺如下：

- 甲乙丙三方应当自觉遵守法律法规、规章制度及本廉洁承诺的规定，在合同订立、履行过程中廉洁自律。丙方要认真履行自身职责，全过程参与甲乙双方项目实施，确保监督不缺位。

- 甲方应当与乙方保持正常的业务关系，甲方人员不得从事以下行为：

1、甲方人员不得以任何形式或名义向乙方索要或收受回扣、佣金等好处费；不得收受乙方馈赠的现金、红包、有价证券、贵重物品及财产性权益等，不得以借款的名义收受乙方钱财。

2、甲方人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动；不得借考察、谈判等名义接受乙方提供的旅游机会和休闲、健身等活动；不得在乙方报销任何费用。

3、甲方人员不得违规干涉或通过亲友介入招投标、采购等业务；不得向乙方介绍家属或者亲友从事与本合同相关的业务

4、甲方不得采取私下协商约定相关设备参数，并采取内定供应商围标手段获取中标资格获取或馈赠利益。

第三条 乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为谋求交易机会或竞争优势及其他合作的利益，向甲方人员提供本廉洁承诺第二条约定之行为以获取任何不正当利益。

第四条 丙方要认真履行自身职责，廉洁做事，主动作为，全程参与甲乙双方项目实施，确保监督不缺位。

第五条 甲乙丙三方签订此协议后，向上级纪委备案。甲乙双方发现对方有违纪现象时，应及时向丙方或上级纪委报告。丙方接受甲方或乙方的相关投诉举报后，应及时向上级纪检部门报告。

第六条 甲乙丙三方违反本廉洁承诺约定的，依据国家相关管理制度进行处理；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第七条 本廉洁承诺一式三份，甲乙丙三方各持一份，经廉洁承诺三方签署后生效。

第八条 投诉举报电话：

县纪委监委派驻纪检监察组：0752-6282330

县卫生健康局直属机关纪委：0752-6630026

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法人代表签名：                 法人代表签名：

签订日期： 年 月 日            签订日期： 年 月 日

丙方：

分管领导签名：

签订日期： 年 月 日

- 投标文件格式

投标文件由上、下册两部分组成：投标文件上册（资格性文件）、投标文件下册（符合性文件及评审要项）

一、供应商应提供有效的公司资质、厂家资质（含生产许可证）、业务

代表授权书、注册证（如无，应出具相关行政主管部门的说明）等。

二、投标人应提供有效材料（抽验的检测报告或质量认证证书或者合格证或上级行政部门颁发的相关符合质量证书或其他可以有效证明产品质量合格的资料）证明其产品符合或优于质量要求，如未提供则该条款承诺无效。

三、投标文件每页必须认真填写并加盖公章，包括附件，未逐页盖章者可视为无效投标文件。所有页面必须清晰可分辨阅读，凡是有页面（含复印件）不清晰经专家讨论认为无法分辨的视为无效投标文件。

四、本文件中的技术参数为参考技术指标，投标人所投的货物对应技术参数应等同于或优于采购文件中的参考技术参数,投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，并提供对主要技术参数的投标证明材料。

如所投设备参数与采购要求不一致的，投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制粘贴采购技术参数。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

五、 投标人必须按照以下顺序进行投标文件的编排装订（至少要简单装订成册，不得随意用回形针之类的别住）及盖章密封标记，文件袋必须贴封条密封盖章，注明投标包号和投标产品名称。其中，投标文件上册（资格性文件）一式二份，投标文件下册一式四份；《报价单》单独一份另外封装，注明投标包号和投标产品名称。

六、投标文件散乱未装订者或页码与目录内容不一致的专家有权不予评审，由此导致的后果由投标人自行负责；投标人因投标文件未装订而造成评审中资料遗失影响评审结果的，后果自负。

投标文件格式如下：

投 标 文 件 上 册

资格性文件

（博罗县人民医院院内公开采购）

投标项目名称：

投标项目编号：

投标包号 ：

投标供应商：                              公章

日      期：

## 目录页

- 1 资格性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、逐页盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 投标人必须是在招标办登记报名投标，并满足供应商资格条件（公司、厂家证照、产品相关注册证/备案证等，详见采购文件第二部分第一点供应商资格） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料（近三年无违法违纪声明函） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及要求在投标/响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”，并标注页码。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 2 资格性文件

## 2.1 投标/响应函

博罗县人民医院：

依据贵方采购项目名称                     的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件一式两份或一式四份。

- 资格性自查表；

- 符合性自查表；

3. 资格性文件；

4. 技术部分；

5. 商务部分；

6. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标/响应文件之日起90天，中标人/成交人投标/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的所有要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

投标人/响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

## 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：博罗县人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：博罗县人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人             （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：必须超出投标/响应文件中标注的投标有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件正面

代理人身份证复印件

代理人身份证复印件反面

- 2.3必需重要事项说明及承诺(单页)

参加本项目前三年内，在经营活动中没有违法记录承诺函。

近三年投标活动中无重大违法违规声明函

致：博罗县人民医院

本人以       公司名称  法定代表人的资格，郑重声明：

我公司在参加本项目医院采购活动前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，采购人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次采购带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 2.4关于资格的声明函

致：博罗县人民医院：

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供采购文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - 营业执照

      - ……

（相关资质及证明文件附后）

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

注：所提供的资格性文件材料必须保证能准确反映所投项目的来源清楚，质量合格、途径正规，提供资料能匹配对应，否则可能导致资格性审查不通过。

2.5 关于本项目非联合体投标声明函（格式内容自定）

投 标 文 件 下 册

符合性文件、评审资料

（博罗县人民医院院内公开采购）

投标项目名称：

投标项目编号：

投标包号 ：

投标供应商：                              公章

日      期：

目录页

1、诚信投标承诺书

诚信投标承诺书(单页)

致：博罗县人民医院

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院公开采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院招标采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 2符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 投标文件 | 按对应格式文件填写、签署、逐页盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 在经营范围内报价,报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及要求在投标/响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”，并标注页码。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 3 评审项目投标/响应资料表

| 评审分项 （评分标准） | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 信誉 | 投标人诚信承诺书。 信誉得分=(在我院既往履约服务半年诚信量化评分/100)*该项分值。 注：在我院服务的供应商量化评分按经公示的承办部门的半年量化评价得分，未在我院参加过招投标或服务过的投标人默认其诚信量化评分为满分100。 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 技术 | 标“▲”的主要(重要)技术参数/一般技术（参数）响应情况 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
|  | 配置响应情况 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 商务 | 质保期限的响应 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
|  | 一般商务条款的响应情况 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
|  | 售后服务承诺书/方案 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 价格 | 价格得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低为评标基准价格，其价格得分为满分，其他投标人的价格得分按如下公式计算：价格得分=（评标基准价格÷投标价格）×价格分值。 | 见投标/响应文件第（ ）页 |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

# 4 投标人/响应供应商综合概况

- 4.1投标人/响应供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2)如投标人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 4.2 供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 姓名： 电话： 传真： |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 姓名： 电话： 传真： |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 姓名： 电话： 传真： |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名： 电话： 传真： |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 5 技术部分

## 5.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能彩页或说明书（中文）、图片、简介等相关证明文件。

2.如本表格式内容不能满足需要，投标人/响应供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 5.2 技术参数响应表（单页、分包填写）

- 5.2.1 实质性技术/方案条款响应表（见院内采购文件第二部分第四点标“★”项）

| 实质性技术/方案（“★”项）条款响应表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 采购技术参数/要求 | 投标技术参数 （填写投标货物的具体参数） | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） | 偏离说明 |

注：1、投标人必须对应采购文件中的技术参数的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。投标人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。采购技术参数/要求必须按照采购文件的，不得作任何更改。否则视为不符合投标要求。

2、投标人响应采购需求必须具体，明确。含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者不响应处理。应提供至少一份厂家技术参数彩页或厂家说明原件（厂家须盖章，仅有投标公司盖章无效）以证明所投参数符合采购要求，不提供或提供的资料无法对应者将会导致符合性审查不通过。如提供虚假材料的，将被列入黑名单三年内禁止投标。

3、如所投设备参数与采购要求不一致的，投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制采购文件技术参数粘贴。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 5.2.2技术（参数）条款响应表（ 其中标“▲”重要参数请对应标记“▲”）

| 技术（参数）条款响应表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 采购技术参数/要求 | 投标技术参数 （填写投标货物的具体参数） | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人/响应供应商必须对应采购/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应技术条款要求。投标人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。采购技术参数/要求必须按照采购文件的，不得作任何更改。否则视为不符合投标要求。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。应提供至少一份厂家技术参数彩页或厂家说明原件（厂家须盖章，仅有投标公司盖章无效）以证明所投参数符合采购要求，不提供或提供的资料无法对应者将会影响最终评审得分。如提供虚假材料的，将被列入黑名单三年内禁止投标。

3. 如所投设备参数与采购要求不一致的，投标人必须按所投设备的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制采购文件技术参数粘贴。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

4.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 5.3配置响应表（单页）

| 配置响应表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 |  | 主要规格 |  | 数量 | 交货期 | 价格 | 响应情况 | 说明 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选购件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人/响应供应商必须对应采购/谈判文件“配置要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购/谈判要求。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 5.4原厂产品彩页（含参数）或厂家提供的技术参数说明函或可以说明技术参数的厂家的产品说明书

（必须提供至少一份原件）

# 6 商务部分

- 6.1所投项目业绩介绍（单页）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 所投设备的中标价格 | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人/响应供应商名义完成并已验收的项目。投标人/响应供应商必须提供合同复印件或中标通知书（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 6.2商务条款响应

- 6.2.1 实质性响应商务条款（见院内采购文件第二部分第五点标“★”项）

| 实质性（“★”项）商务条款响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 | 权利保证 | 保证产品或产品任何部分非他人所有，保证未有任何侵权。 |  |  |  |
| 2 | 产品质量 | 符合官方标准，原厂合格全新完整正品（包括零部件） |  |  |  |
| 3 | 单证齐全 | 产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；或进口的原生地证明、进口报关资料、商检证明。 |  |  |  |
| 4 | 保证全新产品 | 货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。 |  |  |  |
| 5 | 交货时间和地点 | 包01合同签订后90天内，包02合同签订后30天内卖方负责将产品运送至买方指定地点，产品需要安装调试的应及时安装调试，并承担由此产生的全部等费用，逾期无法完工而引起的所有责任，费用均由中标人独自承担。 |  |  |  |
| 6 | 质保期 | 产品质量保证（修）期为至少1年，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算；在质量保证（修）期内，凡属产品本身质量引起的故障，卖方负责免费保修或退换，所有费用由卖方承担。 |  |  |  |
| 7 | 付款期限及方式 | 1期：支付90%，产品经验收合格后（验收合格后应当出具验收报告）90天内，凭乙方开具的正式发票由甲方支付乙方合同总金额的90%；2期：支付10%，在设备验收合格后12个月内，由甲方向乙方支付合同总金额的10%。支付方式采用银行转账支付。 |  |  |  |

注：1.投标人/响应供应商投标人必须对上述一般上述实质性商务条款逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该投标无效。投标人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.投标人应提供有效材料（抽验的检测报告或质量认证证书或者合格证或上级行政部门颁发的相关符合质量证书或其他可以有效证明产品质量合格的资料）证明其产品符合或优于质量要求，如未提供则该条款承诺无效。佐证材料附在本页后面。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 6.2.2 一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |  |
| 4 | 投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90 天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |  |
| 10 | 故障报修电话响应时间2小时内，维修工程师应在24小时内到达现场维修，并在48小时内排除故障。除特殊情况外，故障排除时间不得超过48小时 |  |  |  |
| 11 | 满足对售后服务的各项要求 |  |  |  |
| 12 | 完全理解并接受履约考评要求 |  |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |  |

注： 1.投标人/响应供应商投标人必须对上述一般商务条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 6.3售后服务方案（或承诺书）

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据采购需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排（含电话响应、到达现场响应）；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.制造商的技术支持；

5.其它服务承诺；

6.培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 6.4 厂家售后服务承诺书（可选）

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据采购需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排（含电话响应、到达现场响应）；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.制造商的技术支持；

5.其它服务承诺；

6.培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：       年      月     日

7 中小微企业声明函格式（指产品品牌或制造商所属规模范围）

中小微企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

# 8 价格部分

报价单

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 单位 | 单价（万元） | 数量 | 总价（万元） | 制造商名称和国籍 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：以上报价含税票、运送、安装、培训及其他所有费用,注意报价单位。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

附录页：

博罗县人民医院诚信量化评价表

| 序号 | 供应商 | 设备/服务/工程名称 | 开标时间 | 质量水平评价 |  |  | 响应能力评价 |  |  | 服务能力评价 |  |  | 履约合作评价 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （40分） |  |  | （20分） |  |  | （25分） |  |  | （15分） |  |  |
|  |  |  |  | 与投标文件要求的一致性 | 优良品率 | 质量保证体系 | 交货的及时性 | 使用培训的及时性 | 零配件供应能力 | 配套售后服务质量 | 故障或应急到修的能力 | 服务态度 | 合同完全履约情况 | 价格优惠程度 |  |
|  |  |  |  | 15分 | 10分 | 15分 | 10分 | 5分 | 5分 | 10分 | 10分 | 5分 | 10分 | 5分 |  |