博罗县人民医院

院内公开采购文件

采购项目名称：热敏标签纸采购项目（第二次）

采购项目编号：XX-HW20240103

博罗县人民医院招标管理办公室编制

2024年2月19日

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各（潜在）供应商:

博罗县人民医院热敏标签纸采购项目将进行第二次院内公开采购，欢迎符合资格条件的供应商报名投标。

一、采购项目名称：热敏标签纸采购项目（第二次）

二、采购项目编号：XX-HW20240103

三、采购预算：

| 序号 | 项目名称 | 采购周期 | 预算单价 | 预算金额 （万元） | 采购周期 供货要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热敏标签纸采购项目 | 1年 | 详见采购项目清单 | 20 | 按需采购，以实际采购量结算 |  |

四、拟参加投标的供应商应当在2024年2月19日起至2024年2月26日（上午08:00-12:00，下午14:30-17:30，法定节假日除外）到博罗县人民医院招标管理办公室报名，采购文件请自行在挂网招标公告中下载附件。

五、投标截止时间：2024年3月5日        14时40分（北京时间）

六、投标文件送达地点：广东省博罗县人民医院行政办公楼7楼招标管理办公室。

七、开标唱标时间：2024年3月5日        14时40分（北京时间）

评标时间：2024年3月5日            15时00分（北京时间）

八、开标评标地点：广东省博罗县人民医院行政办公楼7楼招标管理办公室。

采购人：博罗县人民医院

联系人：朱先生/黄先生       电话/邮箱：0752-6299171 /zbb171@126.com

联系地址：广东省博罗县罗阳街道康博西路1号   邮编：516100

博罗县人民医院

2024年2月19日

第二部分　采购项目内容

- 供应商资格

1、响应供应商应在中国境内注册，在法律上、财务上独立，合法运作并独立于采购人的法人或负责人；

2、响应供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的证明；如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料；

3、响应供应商在近三年的经营活动中没有重大违法违规记录，以国家企业信用信息公示系统/信用中国/中国政府采购网查询结果及我院黑名单记录为准；

4、响应供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5、以上项目均不接受联合体参加投标，不允许响应供应商对各采购项目包进行分包或转包；

- 投标人必须满足以上资格要求并提供对应材料以供审查，如出现对任意一条不满足的，资格性审查将不通过。

- 采购项目概况

- 采购预算：人民币20万元；采购周期：1年

- 2、投标人必须对项目内的所有内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

- 3、本项目所列采购品目清单实际采购数量以采购人通知为准，最终以采购人实际采购量进行结算。

- 4、本项目采购货物清单。

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 预算单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不干胶热敏条码纸 | 80mm*60mm、500张 | 卷 | 9.4 | 提供样品 |
| 2 | 不干胶热敏纸 | 100mm*80mm、500张 | 卷 | 15.9 |  |
| 3 | 不干胶热敏纸 | 50mm*25mm、1000张 | 卷 | 6.6 | 提供样品 |
| 4 | 热敏纸 | 57mm*30m、30米 | 卷 | 1.51 |  |
| 5 | 不干胶热敏纸 | 80mm*40mm、2500张 | 卷 | 29 |  |
| 6 | 热敏纸 | 80mm*100m 100米，芯25/33mm | 卷 | 9.55 |  |
| 7 | 灭菌包标签纸 | 100mm*80mm、500张 | 卷 | 32.85 | 提供样品 |
| 8 | 灭菌包标签纸 | 50mm*30mm、1500张 | 卷 | 21.7 | 提供样品 |
| 9 | 全树脂碳带 | 110mm*300m、300米 | 卷 | 83.8 |  |
| 10 | 全树脂碳带 | 70mm*300m、300米 | 卷 | 55.6 |  |
| 11 | 全树脂碳带 | 80mm*300m、300米 | 卷 | 64.6 |  |
| 12 | 不干胶热敏纸 | 50mm*30mm、双排 、1000张 | 卷 | 7.8 |  |
| 13 | 热敏打印纸(低温) | 57mm*30m、30米 | 卷 | 1.51 |  |
| 14 | 热敏打印纸（高温） | 80mm*50m、50米 | 卷 | 1.98 |  |
| 15 | 抗酒精不干胶热敏纸 | 50mm*25mm、1000张 | 卷 | 8.5 | 提供样品 |

三、投标基本要求

1、本采购项目中标注★号的内容为实质性要求和条件，如果投标人所投标货物、服务与具体要求存在负偏离，且评审小组认为该负偏离将对采购单位使用造成重大影响的，评审小组在符合性审查时将不予通过，拒绝其投标。

2、本采购项目中标注▲号的内容为择优要求和条件，负偏离或不响应▲号条款的投标人将影响综合得分。

3、本文件中的技术参数为参考技术指标，投标人所投的货物的对应技术参数应等同于或优于采购文件中的参考技术参数,投标人必须按所投货物的出厂参数进行投标参数填写，并提供对主要技术参数的投标证明材料。

如所投货物参数与采购要求不一致的，投标人必须按所投货物的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制粘贴采购技术参数。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

4、投标人须提供独立的开标一览表（报价单）一份、投标文件上册 (资格性文件)二份及投标文件下册四份，并各自独立密封提交，否则其投标将被拒绝。所有复印资料应清晰，如因资料不清晰产生的废标或扣分等后果由投标人自行负责。

投标价格不得高于各单一产品的预算单价，高于按投标无效处理。

- 四、采购项目技术参数指标及要求

1、不干胶热敏条码纸

▲（1）需要具备防水、防油、防刮三防功能；

（2）打印清晰，保存时间长，粘性强；

（3）不干胶材料应符合无毒，不含重金属要求（使用材料底纸、胶水、面纸需出具由中国合格评定国家认可委员会CNAS或其认可机构出具的检测报告）。

2、热敏纸

（1）≥65克/平方米；

（2）显色打印清晰，显色后需要能保存1年以上；

（3）具备红线预警功能；

（4）热敏纸需提供国家轻工业纸张质量监督检测中心或CNAS机构出具的检测报告。

3、灭菌包标签

（1）PET亮白材料，防水，耐高温，耐强酸，耐强碱，耐酒精，耐消毒液功能；

▲（2）三层加2刀，需具备2次剥离后粘贴功能。

4、全树脂碳带

- （1）打印清晰；

- ▲（2）耐刮，耐酒精，耐强酸，耐强碱，耐消毒液功能；

（3）全树脂碳带应符合不含对人体有害重金属物质要求（使用材料需出具由中国合格评定国家认可委员会CNAS或其认可机构出具的检测报告））。

5、抗酒精不干胶热敏纸

▲（1）需要具备抗酒精、防水、防油、防刮功能；

（2）打印清晰，保存时间长，粘性强；

（3）不干胶材料应符合无毒 ，不含重金属要求（使用材料底纸、胶水、面纸需出具由中国合格评定国家认可委员会CNAS或其认可机构出具的检测报告）；

- ▲（4）酒精喷洒，涂抹在不干胶热敏纸表面，表面不发黑，不变色。

- ★6、样品：需提供采购货物清单中序号为1、3、7、8、15的型号规格样品供评审委员会评审时进行比较。（投标样品需标注好投标人单位名称及产品名称、型号规格，投标样品在评审（中标）公告发出5个工作日后10日内由投标人自行取回，逾期未取的由采购人自行处理）

五、采购项目商务要求

★1、供货要求：

（1）权利保证：卖方应保证卖给买方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，卖方应承担全部责任。

（2）产品质量：①产品质量应符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准；②产品所有技术性能规格及参数，应符合采购文件和卖方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。③卖方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品，表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

如提供假冒伪劣或充装产品者，将按采购金额的十倍进行罚扣，采购人有权解除合同并将其列入黑名单三年内不准参与我院的任何采买活动。

（3）单证齐全：应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；若卖方所提供的产品是进口产品，则须提供合法的原生地证明、进口报关资料、商检证明。

（4）货物为原厂商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

2、报价要求：

（1）投标人应对本项目所有采购内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价，报价应为已经包括了运送到指定地点交付使用的所有费用，货物报价均不得高于其预算价，报价高于预算价按投标无效处理。

（2）本项目的投标报价以综合折扣形式报价，在《采购货物清单》规定的预算单价的基础上，以折扣形式报价。所有产品只能以同一折扣报价，结算时，该产品的结算单价=该产品的预算单价×折扣。如某一产品的预算单价为5.00元，投标人以折扣80%进行报价，结算单价则为4.00元（该产品的预算单价（5.00元）×折扣（80%）=4.00元），其他产品结算单价类似。倘若投标人产品结算单价与实际投标折扣报价计算有误的，将按实际投标折扣报价计算为准。

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

报价具体格式见投标文件报价表。

3、交货要求及地点：

（1）中标人必须按照采购人的订单需求，不定时进行供货。

（2）中标人在接到采购人的电话或信息供货通知后，应指派相应固定的人员按采购人要求的品种、数量、质量等将所需货物于 24 小时内送到采购人指定的地点，急需的货物应在 3 小时内送达，产品需要安装调试的应及时安装调试并交付使用，并承担由此产生的全部等费用。

（3）货物不符合质量要求，采购人可拒收货物。采购人因质量等问题拒收货物、运输过程中货物毁损、丢失的风险由中标人承担。

（4）交货地点：采购人指定地点。

★4、质保期：

产品质量保证（修）期为至少 24 个月，产品质量保证（修）期从产品验收合格之日起计算；在质量保证（修）期内，凡有产品质量问题，中标人应负责免费更换（ 3 个工作日内完成），所有费用由中标人承担。

5、验收要求：

由采购人、中标人双方共同根据验收单进行货物的验收，验收单必须注明产品名称、规格、型号及数量，包装箱在开封时必须完好，无破损，包装箱必须注明产品名称、规格及数量。验收合格，采购人、中标人双方签字后交付采购人使用。现场验收所发生的费用均由中标人承担。

6、售后服务和日常考核要求：

（1）凡属中标人产品本身质量引起的问题，中标人负责免费退换（3个工作日内完成），所有费用由中标人承担；如属采购人原因损坏，中标人亦须无条件更换或维修，并确保正常使用，但采购人应给予合理费用补偿中标人的成本。

（2）中标人接到采购人送货要求，中标供应商应在交货要求时间内（日常配送时间24小时内/紧急配送时间3小时内）配货运送到采购人指定地点，未在交货要求时间内配送到货的，经采购人核实并生成书面投诉表（含具体时间、需求科室、响应时间、送达时间），每次给予中标人当季度货物总金额0.3%的扣罚。

★7、付款期限及方式：

采用每季度按采购人实际采购量进行结算的方式结算。每季度货物到达采购人指定地点并交付验收合格之后，中标人凭双方确认的送货单与所供货物总金额的有效发票（收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致）向采购人申请支付款项。采购人在收到中标人的款项申请资料且核对无误后，90天内支付该季度货物货款。支付方式为银行转账。

- 8、履约考评：

- 履约期间每半年将按我院《供应商诚信量化评价管理办法》对供应商履约行为进行考评一次，将每次考评低于80分者进行当季应付货款2%的罚没，并要求整改，壹年累计考核两次不合格者将进行淘汰，扣罚当季应付货款5%，并终止合同，纳入黑名单管理。

9、违约责任

（1）中标人不能交货的，采购人不向中标人付款。中标人应向采购人偿付相当于不能交货部分货款的百分之二十的违约金。

（2）中标人所交产品品种、数量、规格、型号、质量、技术参数不符合国家法律法规和采购文件及合同规定的，采购人有权拒绝收货，由中标人负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任。

（3）中标人逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向采购人偿付每日千分之五的违约金，并承担采购人因此所受的损失费用。

- （4）对于出现违约行为或货物、服务行为不符合质量要求，采购人将要求中标人按规定进行整改，在两次整改均无效或仍不能符合质量要求的，报经医院采购管理领导小组审议同意后终止合同，将中标人列入黑名单管理。同时，中标人须承担所有违约责任。

注：投标人必须满足上述商务条款中加★号的为主要条款要求，并对应承诺，如出现任何偏离或不满足将作为无效投标处理。“★”“▲”号条款：采购文件中，凡标有“★”的地方为关键的技术、商务指标要求，必须完全满足这些要求，未达到这些指标要求的将导致投标无效。标“▲”号的为比较重要的技术、商务指标，未达到这些指标要求的将被严重扣分，但不会导致投标无效

第三部分  投标人须知

一、说  明

1、适用范围：本采购文件适用于本投标邀请中所述项目的采购项目。

2、“采购人”是指：博罗县人民医院。

3、合格的投标人是指符合以下条件的：

（1）符合采购文件“供应商资格”规定要求

（2）按要求进行了资格性审查并通过；

4、“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人；

5、合格的货物和服务：

“货物”是指投标人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足我院采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

“服务”是指除货物和工程以外的采购对象，其中包括：投标人需承担的运输、安装、技术支持、培训以及采购文件规定的其他服务。

6、无效报价的认定

（1）报价文件没有有效签署的；

（2）报价文件不响应评审小组评审时质疑提出的问题，且该问题将可能给采购人造成重大影响的；

（3）报价文件的报价明显过低，可能低于其成本，而投标响应供应商又不能作出合理说明的；

（4）报价文件的投标报价超出采购预算且采购人不能接受的；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件的；

（6）评审小组认为本次报价不响应采购文件实质性要求的；

（7）其它评审小组认为应作为无效报价的。

7、有以下情形的，将视为投标人互相串通投标，不得报名或投标无效：

（1）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（3）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（4）不同投标人的投标文件相互混装；

（5）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司或有共同股东组成或主要管理人员中有共同人员的；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人。

8、投标人有下列弄虚作假的行为的，不得报名或投标无效：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

（6）投标文件或报价文件中的签名代签或冒签的；

（7）被授权人委托他人投标，无委托书的。

9、“★”号条款：必须实质响应的条款，投标人不可偏离，负偏离将导致资格性符合性审查不合格，评审时认定为废标。“▲”号条款：可以偏离的响应条款，将影响投标人的综合得分。

10、投标文件自投标文件接收截止时点起，三个月内有效。

11、以下情形，拒收投标文件：

（1）逾期送达；

（2）未按采购文件要求密封（含密封连续开裂超过5cm的）。

12、有下列情形，评审小组将否决其投标：

（1）投标文件未经投标单位盖章和法人或法定代表人（单位负责人）或被授权人签字；

（2）投标联合体没有提交共同投标协议；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，采购文件要求提交备选投标的除外；

（4）投标报价低于成本或者高于采购最高投标限价的；

（5）投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应的，评审小组认为明显不符合评审要求的技术规格、技术标准、采购数量；

（6）投标人有串通投标、弄虚作假等违法行为的；

（7）投标文件出现雷同内容的；

（8）开标现场存在争议的。

13、供应商在招投标过程中出现的以下不良行为的，将列入我院黑名单管理，在此后的三年内不得参与我院任何采买活动：

（1）远低于成本价恶意竞价或提供虚假材料谋求中标/成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他潜在供应商的；

（3）与其他潜在供应商恶意串通围标的；

（4）近两年内有受到上级行政部门处罚或者存在违法行为的；

（5）随意申请撤换或放弃中标/成交结果的；

（6）中标、成交后无正当理由拒绝或迟迟不签订采购合同的；

（7）中标/成交后，超过合同约定的供货（或服务）时间未按要求执行，给采购人造成损害的；

（8）在采购过程中，与相关部门协商谈判的；

（9）向医院涉及的相关部门行贿或者提供不正当利益的；

（10）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（11）无正当理由拒绝履行合同和有关承诺，或擅自变更、中止（终止）采购合同的；

（12）提供假冒伪劣产品或走私物品的；

（13）不遵守开标现场纪律，扰乱评审现场，影响采购活动继续进行的；

（14）开标后擅自撤回采购相应文件，影响采购活动继续进行的；

（15）中标/成交后，擅自将采购合同转包或分包给其他供应商的；

（16）不按招投标文件的要求和承诺执行或擅自降低投标/响应承诺的产品质量和售后服务或以次充好、偷工减料的；

（17）实际提供的有关产品性能指标和技术服务能力明显低于采购响应文件或询价、谈判时的承诺的；

（18）一年内有一次以上投诉查无实据、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（19）连续两次供应商履约诚信量化评价得分不合格的供应商；

（20）一年内累计达两次报名且未按规定提前一天发函告知不投标的。

14、投标人在响应采购文件中必须列出具体数值，如果投标人只注明“差不多”“接近”等不明确表述，或擅自修改采购文件的采购技术、商务等要求的将导致评审小组拒绝其投标。

二、采购文件

1、 采购文件主要由1) 投标邀请书；2) 采购项目内容；3) 投标人须知；4) 合同书格式；5) 投标文件格式 ；6) 在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等。

2、投标人应认真阅读、并充分理解采购文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

3、采购文件的澄清

任何要求对采购文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间五天前通知博罗县人民医院招标管理办公室。招标管理办公室将对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。

4、投标人应在收到采购文件后，应仔细阅读，有疑问的应在报名有效工作时间内提出质疑。在规定的时间内未对采购文件要求澄清或提出疑问的，我院将视其为无异议，不再接受对采购文件内容的质疑。

5、要求响应人报名后应参加投标，报名后不投标的应在投标截止日前一天前致函我院招标管理办公室说明情况。如未致函说明者，将记不良行为一次，一年累计达两次者将被列入黑名单。

6、采购文件的修改，在投标截止时间三天前，无论出于何种原因，招标管理办公室可主动地或在解答投标人提出的疑问时对采购文件进行修改。修改后的内容是采购文件的组成部分，将以书面形式通知所有已登记报名投标的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向我院招标管理办公室确认。为使投标人准备投标时有充足时间对采购文件的修改部分进行研究，可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有已登记报名的潜在投标人。

三、投标文件的编制和数量（投标文件由投标文件上册（资格性文件）+投标文件下册两部分组成），上册与下册不得一起混装，否则将导致投标无效。

1、投标人提交的投标文件（含资格性文件）以及投标人与我院招标管理办公室就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

2、投标文件的构成应符合法律法规及采购文件的要求。

3、投标人对采购文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求进行页码编制并分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

4、投标人应完整、真实、准确的填写采购文件中规定的所有内容。

5、投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受我院招标管理办公室和监督管理小组等对其中任何资料进行核实的要求。

6、如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供采购文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

7、投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

8、投标总价中不得缺漏采购文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标。

9、投标文件中的投标文件上册（资格性文件）、投标文件下册两部分应分别编制一式二份、一式四份，其中至少一份为原件正本，原则上要求标记正副本，如有疑问或正副本内容不一致的，一切以正本内容为准！如未标记正副本的，以盖红章投标文件为准！

开标一览表（报价单）一份、投标文件上册（资格性文件）一式二份、投标文件下册一式四份，各自独立密封在同一个文件袋内。

四、投标文件的递交

1、投标的信封袋或者文件袋应注明采购项目名称、采购项目编号、包号及投标文件上、下册和“在（采购文件中规定的开标日期和时点）前不得拆封”字样封口，加盖公章。未按要求密封和标记的，我院对误投或提前启封概不负责。

2、投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或撤回，但必须书面告知；在投标截止时间后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充，也不得撤回。超过截止时点后的投标视为无效投标，不予接收。

3、投标人所提交的投标文件及附属非原件资料在评标结束后，无论中标与否都不予退还。

五、开标、评标和定标

（一）开标

1、招标管理办公室在本采购文件规定的日期、时间和地点组织开标。参加开标的代表应签到以证明其出席,并出示有效身份证件以供查验，原则上要求法人或被授权人亲自前来投标。确因不可抗拒之原因，委托他人前来投标的，应出具授权委托书（必须双方手写签名，未手写无效）、被授权人身份证复印件及近3个月社保证明资料并加盖公章，如缺少上述资料，按投标无效处理。

投标人不参加现场开标的，视为无条件认同开标现场结果。

2、各投标人验视文件的密封性完好无异议后，由招标管理办公室工作人员在监督人员的监督下于现场宣读各投标人货物名称、投标价格等实质内容，各投标人签名确认，一旦签名确认各投标人不得再对开标现场提出异议，否则按恶意竞争及恶意诋毁论处，将被取消资格。

（二）评审小组的组成

1、评审小组按医院的规定从医院组建的“院内评审专家库”随机抽取不少于两名专家与一名项目承办部门代表组成评审小组。评审小组在医院招标投标监督小组代表的监督下本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照医院的院内招投标实施细则和采购文件的要求进行评审及推荐中标人。

2、评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，评审小组组长应当组织评审成员讨论，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

（三）定 标

1、评审小组认为采购文件的内容存在违反国家有关强制性规定的，应当停止评审并向招标办说明情况。

2、评审小组按照采购文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提交书面评标报告，按照得分由高到低的优选顺序对投标供应商进行排名。

3、评审小组按照评审标准在评标报告中确定排名第一的投标人为中标供应商，并在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。

如出现得分一致的多名第一候选中标人时，由评审小组依据各投标人的投标报价，由低到高的顺序优选中标人。

4、中标供应商确定、公示无异议后，我院招标管理办公室发出中标通知书。中标供应商无正当理由不履行采购合同或放弃中标的，我院可以确定排名第二的投标人为中标供应商或者重新采购。中标供应商无故放弃中标的，应当依法承担法律责任。

5、凡发现中标供应商有下列行为之一的，将移交监管部门依法处理。

（1）提供虚假材料谋取中标；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（3）与采购人、其他供应商或者招标工作人员恶意串通；

（4）向采购人、招标工作人员行贿或者提供其他不正当利益；

（5）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（6）向评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

（7）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

（8）未按照采购文件确定的事项签订采购合同；

（9）将采购合同转包；

（10）提供假冒伪劣产品；

（11）擅自变更、中止或者终止采购合同；

（12）有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

（四）价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（五）政府采购政策落实

1、对小型、微型企业给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小型、微型企业， | 货物由小微企业制 | 20% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给 予20%的价格扣除C1，即：评标价=核实价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同 等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

- 企业类型（中、小、微型企业/其他）

- 中小微企业划分标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员(X) | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

六、评标方法、步骤及标准

根据招标投标相关法规确定以下评标方法、步骤及标准：

（一）评标方法

本次评标采用综合评分法。评审小组依据投标证明文件从商务评议、技术评议、价格评议和服务评议等方面按公正、科学、客观、平等竞争的要求进行综合评审,按评审综合得分由高到低确定中标供应商。

(二)评标步骤

1、资格性审查

资格性审查（即投标文件上册）采用资格前审的方式，由招标管理办公室工作人员在价格开标后进行；只有资格性审查通过的投标人才能交由评审小组进行符合性审查。

资格性审查内容主要为对投标文件的投标/响应函、法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书、准入条件和投标人的合格性（质量合格、来源合法合规、途径清晰等）等，详见采购文件第二部分第一点供应商资格。

| 评审内容 |  | 采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 资格性审查（投标文件上册） | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 投标人必须是在招标办登记报名投标，并满足供应商资格条件（公司证照等，详见采购文件第二部分第一点供应商资格）。 |
|  | 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料（近三年无违法违纪声明函）。 |

2、宣读评审纪律。

评审专家签到，监督代表核对评审专家与随机抽取的专家名单，监督代表核对无误后，招标办工作人员在评审开始前宣读评标纪律及采购文件说明。

3、评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

| 序号 | 评审专家回避情形 |
| --- | --- |
| 1 | 现在或者在采购活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系； |
| 2 | 现在或者在采购活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问； |
| 3 | 现在或者在采购活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人； |
| 4 | 评审专家与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的； |
| 5 | 与供应商的法定代表人或者负责人有直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系； |
| 6 | 评审小组中，同一任职科室评审专家超过两名的； |
| 7 | 与供应商之间存在其他影响或可能影响采购活动依法进行的利害关系； |
| 8 | 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。 |

4、推荐评审小组组长

评标小组按照少数服从多数的原则推荐组长。评审小组成员在履行独立评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。

5、投标文件的符合性审查

符合性审查内容主要为对投标文件的要求、实质性响应的技术/参数要求、商务要求及报价的唯一性等，审查不合格者按投标无效处理。只有符合性全部审查合格才能进入后续评审。

| 评审内容 |  | 采购文件要求 |
| --- | --- | --- |
| 符合性审查（投标文件下册） | 投标文件 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) |
|  | 技术/方案要求评审 | 实质性（“★”项）技术条款是否全部完全响应 |
|  | 商务要求评审 | 实质性（“★”项）商务条款是否全部完全响应 |
|  | 报价的合格性 | 在经营范围内报价，投标报价不高于预算价，报价方案唯一确定 |
|  | 其他 | 非医院采购/谈判采购文件格式要求；投标文件中出现错误字/词/句位置一致的；雷同内容达20字及以上的等涉嫌围标或串标行为的。 |

6、投标文件的比较和评价

评审小组按采购文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件的商务、技术、服务和价格进行评估，最后进行综合比较与评价。

评审小组对技术规格偏离表、服务响应偏离表的投标资料等进行评审，并

填写相关表格。

| 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审项目 | 评议内容 | 分值100 | 评分细则 |
| 信誉 | 诚信投标 承诺 | 10 | 提供诚信投标承诺书，信誉得分=(在我院既往履约服务半年诚信量化评分/100)*该项分值。 没有提供诚信投标承诺书，信誉分整项得0分。 注：在我院服务的供应商量化评分按承办部门的半年量化评价得分，未在我院参加过招投标或服务过的投标人默认其诚信量化评分为满分100。 |
| 技术服 务 | 技术响应情况 | 26 | 技术参数标“▲”的重要技术指标，一个负偏离减3分，超过三个负偏离本项不得分，其余一般参数每负偏离一个减1分，扣完为止。 |
|  | 产品可靠性 | 10 | 现场检查样品的材料、质感厚度及耐用性、设计的合理性等质量，每件样品通过对比评出 优得 2分，良得1分，差得0分。（投标样品需标注好投标人单位名称及产品名称、型号规格，未标注不得分） |
|  | 项目实施服务方案 | 10 | 根据投标人项目实施服务方案（服务网点情况、储运设施设备，人员技术支持、日常配送、售后服务、应急响应、延续性的后续服务的情况等）对比评分。 项目实施服务方案各项内容计详细、周密、配置合理为优，得10分；项目实施服务方案各项内容较为符合，配置一般为良，得5分；项目实施服务方案差、无计划、无响应安排的，得1分；无提供的不得分。 |
| 商务 | 货物配送响应评价 | 3 | 承诺日常配送在12小时内可送达的得3分； 承诺日常配送在12小时以上24小时以内送达的得1分； 承诺日常配送在24小时以外送达的得0分； 未提供承诺的不得分。 |
|  |  | 3 | 承诺应急配送时间在1小时以内送达的得3分； 承诺应急配送时间在1小时以上2小时以内送达的得2分； 承诺应急配送时间在2小时以上3小时以内送达的得1分； 承诺应急配送在3小时以外送达的得0分； 未提供承诺的不得分。 |
|  | 质保期的响应 | 4 | 由评委对各投标人的货物的质保期限说明进行评议及打分。质保期限符合招标文件要求，质保期限承诺24个月得2分，在此基础上质保期每增加6个月加1分，加完为止。 |
|  | 一般商务条款的响应 | 4 | 根据各投标人响应招标文件一般商务要求的情况进行综合评审，满足并优于招标文件要求得4分，满足招标文件要求得2分，低于招标文件要求得0分。 |
| 价格 | 报价情况 | 30 | 价格得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低为评标基准价格，其价格得分为满分，其他投标人的价格得分按如下公式计算：价格得分=（评标基准价格÷投标价格）×该项分值（保留小数点后一位）。 |
| 合计 |  | 100 |  |

7、确定中标供应商

评审小组出具书面的评标报告，按照投标人的综合得分由高到低的顺序对投标供应商进行排名，并确定中标供应商。

对中标候选人的价格出现明显高于同业同期市场平均价的情形时，评审小组应当在评审意见中详细说明推荐理由，并要求投标人提供相关证明材料等。

七、废标条件与处理

在公开采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算；

（四）因重大变故，采购任务取消的；

（五）投标文件未经投标单位盖章和法人或法定代表人（单位负责人）或被授权人签字。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

八、公 示

1、评标完成确定中标人后，招标管理办公室发布中标公告，并向中标人发放中标通知书。

九、质 疑

1、供应商提出的询问或者质疑，由我院招标管理办公室受理，并进行答疑等相关工作。

- 对采购文件的质疑必须在报名有效工作时间内提交，对中标/成交结果的质疑应在中标/成交公告发出后的五个工作日内提交，以上均须以书面方式由法定代表人或单位负责人签名盖公章后提交，不接受邮寄、电报、电话、传真方式的质疑。质疑必须合理，实名，盖章，任何公司不得诬告。

3、质疑人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑及无合理根据多次质疑的，都予以驳回，一并列入黑名单。

4、招标办受理质疑后，质疑人书面申请撤回质疑的，应当终止质疑处理程序。

5、不能对同一事项重复质疑。

6、未按规定报名的或未在规定截止时间完成投标的，不得质疑，招标管理办公室不受理其任何质疑。

十、 合同的订立和履行

1、合同的订立

采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按采购文件要求和中标人投标文件承诺签订采购合同。未按规定时间签订合同的，视为主动放弃中标/成交资格。

2、合同的履行

采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。合同确需要变更的，应以书面形式报招投标管理小组审批。

第四部分  合同书范本格式

买 卖 合 同

合同编号:

甲方（买方）：博罗县人民医院

乙方（卖方）：

- 根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中标通知书（文件编号：XX-HW20240103)》，甲乙双方在平等、自愿、互利原则上，经双方协商一致，签订本合同。合同具体条款如下：

- 第一条  产品名称、规格型号、数量、价款

| 产品名称 | 采购周期 | 采购周期 供货要求 | 货物实际结算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热敏标签纸采购项目 | 1年 | 按需采购，以实际采购量结算 | 见附表 |  |

以上价款为到达博罗县人民医院价格，包含所有涉及的费用等。

第二条  权利保证

乙方应保证出卖给甲方的产品或产品任何部分非他人所有或与他人共有，未设有抵押权、租赁权，未侵犯他人的专利权、版权、商标权等知识产权。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第三条  产品质量

（一）乙方所出卖的产品质量应符合国家、行业等有关标准；产品所有技术性能规格及参数，应符合招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准及生产厂商公开的宣传资料和生产厂商官方网站宣传内容的标准要求。

（二）乙方应保证提供的产品是全新未使用过的原厂合格正品，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能的要求，无缺陷。

第四条  交付和验收

（一）交货时间和地点：乙方应指派固定的人员按采购人提供的品种、数量、质量等要求将所需货物于   小时内送到采购人指定的地点，急需的货物应在   小时内送达。

（二）验收标准：由甲方、乙方双方共同根据乙方验收单进行货物的验收，验收单必须注明产品名称、规格、型号及数量，包装箱在开封时必须完好，无破损，包装箱必须注明产品名称、规格及数量，验收合格后交付甲方使用。货物不符合质量要求，甲方可拒收货物。甲方因质量等问题拒收货物、运输过程中货物毁损、丢失的风险由乙方承担。现场验收所发生的费用均由乙方承担。

第五条  采购周期

- 采购周期：壹年，周期内按需采购。自2024年  月  日起至2025年  月  日止。

第六条  质保期

产品质量保证（修）期为至少   个月，产品质量保证（修）期限从产品验收合格之日起计算。

第七条  售后服务和日常考核要求

（1）凡属乙方产品本身质量引起的问题，乙方负责免费退换（  个工作日内完成），所有费用由乙方承担；如属甲方原因损坏，乙方亦须无条件更换或维修，并确保正常使用，但甲方应给予合理费用补偿乙方的成本。

（2）乙方接到甲方送货要求，乙方应在交货要求时间内（日常配送时间  小时内/紧急配送时间  小时内）配货运送到需求科室，未在交货要求时间内配送到货的，经甲方核实并生成书面投诉表（含具体时间、需求科室、响应时间、送达时间），每次给予乙方当季度货物总金额  %的扣罚。

第八条  付款期限和方式

采用每季度按甲方实际采购量进行结算的方式结算。每季度货物到达甲方指定地点并交付验收合格之后，乙方凭双方确认的送货单与所供货物总金额的有效发票（收款方、出具发票方、合同乙方均必须与甲方名称一致）向甲方申请支付款项。甲方在收到乙方的款项申请资料且核对无误后，九十天内支付该季度货物总额。支付方式为银行转账。

- 履约考评

- 履约期间每半年将按我院《供应商诚信量化评价管理办法》对供应商履约行为进行考评一次，履约考评的分数将作为该供应商以后参与我院招标采购活动的诚信评分依据，将每次考评低于80分者进行当季度应付货款2%的罚没，并要求整改；壹年累计考核两次不合格者将进行淘汰，扣罚当季度应付货款的5%，并终止合同，纳入黑名单管理。

第十条  违约责任

（一）乙方的违约责任：

1、乙方不能交货的，甲方可以不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的百分之二十的违约金。

2、乙方所交产品品种、数量、规格、型号、质量不符合国家法律法规和合同规定的，甲方有权拒绝收货，由乙方负责包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。换货的再次交货时间超过合同交货时间的视为逾期交货，退货的视为不能交货，并承担逾期交货、不能交货的违约责任。

3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、对于出现违约行为或服务行为不符合质量要求，甲方将要求乙方按规定进行整改，在两次整改均无效或仍不能符合质量要求的，报经医院采购管理领导小组审议同意后终止合同，将乙方列入黑名单管理。同时，乙方须承担所有违约责任。由于乙方产品自身的质量问题，造成甲方或第三方财产、人身的损失，由乙方承担赔偿责任及相应的法律责任。

（二）甲方的违约责任：

1、甲方无正当理由违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失，并向乙方偿付拒绝接收部分货款的百分之二十的违约金。

2、甲方逾期付款的，应按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）向乙方偿付逾期付款的违约金。。

第十一条  不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论；鉴定费用先由提出鉴定方预付，鉴定结果符合合同规定的鉴定费用由甲方承担，鉴定结果不符合合同规定的鉴定费用由乙方承担。

2、执行本合同发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十三条  其它事项

由于乙方产品自身的质量问题，造成甲方的损失，由乙方承担赔偿责任。

第十四条  组成本合同的文件及优先解释顺序

1、本合同文本，2、中标通知书，3、采购文件4、投标文件。本合同仅适用于中华人民共和国法律、法规、规章条例。

第十五条  合同生效

本合同自甲乙双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。本合同（盖有博罗县人民医院审计部骑缝章）壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

| 甲方（签章）： | 乙方（签章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 分管院领导： | 委托代理人： |
| 经 办 人： | 经 办 人： |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |
| 签约地点：博罗县人民医院 |  |
| 地址：博罗县罗阳街道康博西路1号 | 地址： |
| 电话：0752-6299123 邮编：516100 | 电话： 邮编： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |

廉洁承诺书

甲方（医疗卫生单位）：

乙方（合作方）：

丙方（医疗卫生单位廉政监督室）：

甲方在单位             （工程（含基建）项目建设、药械采购、大于5 万元的物资采购或服务）项目实施过程中，作为业主单位，乙方作为合作方，丙方作为业主单位的监督部门。为保持廉洁自律的工作作风，维护公平、公正的交易环境，防止商业贿赂等不正当行为发生，甲乙丙三方廉洁承诺如下：

- 甲乙丙三方应当自觉遵守法律法规、规章制度及本廉洁承诺的规定，在合同订立、履行过程中廉洁自律。丙方要认真履行自身职责，全过程参与甲乙双方项目实施，确保监督不缺位。

- 甲方应当与乙方保持正常的业务关系，甲方人员不得从事以下行为：

1、甲方人员不得以任何形式或名义向乙方索要或收受回扣、佣金等好处费；不得收受乙方馈赠的现金、红包、有价证券、贵重物品及财产性权益等，不得以借款的名义收受乙方钱财。

2、甲方人员不得参加可能对公正开展业务有影响的宴请和娱乐活动；不得借考察、谈判等名义接受乙方提供的旅游机会和休闲、健身等活动；不得在乙方报销任何费用。

3、甲方人员不得违规干涉或通过亲友介入招投标、采购等业务；不得向乙方介绍家属或者亲友从事与本合同相关的业务。

4、甲方不得采取私下协商约定相关设备参数，并采取内定供应商围标手段获取中标资格获取或馈赠利益。

第三条 乙方应当通过正常途径开展相关业务，不得为谋求交易机会或竞争优势及其他合作的利益，向甲方人员提供本廉洁承诺第二条约定之行为以获取任何不正当利益。

第四条 丙方要认真履行自身职责，廉洁做事，主动作为，全程参与甲乙双方项目实施，确保监督不缺位。

第五条 甲乙丙三方签订此协议后，向上级纪委备案。甲乙双方发现对方有违纪现象时，应及时向丙方或上级纪委报告。丙方接受甲方或乙方的相关投诉举报后，应及时向上级纪检部门报告。

第六条 甲乙丙三方违反本廉洁承诺约定的，依据国家相关管理制度进行处理；情节严重涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第七条 本廉洁承诺一式三份，甲乙丙三方各持一份，经廉洁承诺三方签署后生效。

第八条 投诉举报电话：

县纪委监委派驻纪检监察组：0752-6282330

县卫生健康局直属机关纪委：0752-6630026

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

法人代表签名：                 法人代表签名：

签订日期： 年 月 日            签订日期： 年 月 日

丙方：

分管领导签名：

签订日期： 年 月 日

- 投标文件格式

投标文件由上、下册两部分组成：投标文件上册（资格性文件）、投标文件下册（符合性文件及评审要项）

一、供应商应提供有效的公司资质、业务代表授权书、及对应身份证等。

二、投标人应提供有效材料（抽验的检测报告或质量认证证书或者合格证或上级行政部门颁发的相关符合质量证书或其他可以有效证明产品质量合格的资料）证明其产品符合或优于质量要求，如未提供则该条款承诺无效。

三、投标文件每页必须认真填写并加盖公章，包括附件，未逐页盖章者可视为无效投标文件。所有页面必须清晰可分辨阅读，凡是有页面（含复印件）不清晰经专家讨论认为无法分辨的视为无效投标文件。

四、本文件中的技术参数为参考技术指标，投标人所投的货物对应技术参数应等同于或优于采购文件中的参考技术参数,投标人必须按所投货物的出厂参数进行投标参数填写，并提供对主要技术参数的投标证明材料。

如所投货物参数与采购要求不一致的，投标人必须按所投货物的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制粘贴采购技术参数。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

五、 投标人必须按照以下顺序进行投标文件的编排装订（至少要简单装订成册，不得随意用回形针之类的别住）及盖章密封标记，文件袋必须贴封条密封盖章，注明投标包号和投标产品名称。其中，投标文件上册（资格性文件）一式二份，投标文件下册一式四份；《报价单》单独一份另外封装，注明投标包号和投标产品名称。

六、投标文件散乱未装订者或页码与目录内容不一致的专家有权不予评审，由此导致的后果由投标人自行负责；投标人因投标文件未装订而造成评审中资料遗失影响评审结果的，后果自负。

投标文件格式如下：

投 标 文 件 上 册

资格性文件

投标项目名称：

投标项目编号：

投标供应商：                              公章

日      期：

## 目录页

- 1 资格性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、逐页盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 投标人必须是在招标办登记报名投标，并满足供应商资格条件（公司证照等详见采购文件第二部分第一点供应商资格）。 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料（近三年无违法违纪声明函） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及要求在投标/响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”，并标注页码。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

# 2 资格性文件

## 2.1 投标/响应函

博罗县人民医院：

依据贵方采购项目名称                     的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件一式两份或一式四份。

- 资格性自查表；

- 符合性自查表；

3. 资格性文件；

4. 技术部分；

5. 商务部分；

6. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标/响应文件之日起90天，中标人/成交人投标/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解采购文件的所有要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

投标人/响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

## 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：博罗县人民医院：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：博罗县人民医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人             （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：必须超出投标/响应文件中标注的投标有效期，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件正面

代理人身份证复印件

代理人身份证复印件反面

- 2.3必需重要事项说明及承诺(单页)

1、参加本项目前三年内，在经营活动中没有违法记录承诺函。

近三年投标活动中无重大违法违规声明函

致：博罗县人民医院

本人以       公司名称  法定代表人的资格，郑重声明：

我公司在参加本项目医院采购活动前三年，在经营活动中无重大违法、违规的不良记录。若在本次项目投标的全过程中，被查实我公司提供的资料及上述声明不属实，或提供的相关资料不属实或不满足资格审查要求，采购人有权取消我公司的投标及中标资格，且我公司将无条件承担由此给本次采购带来的一切后果，包括经济损失。

特此声明！

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 2.4关于资格的声明函

致：博罗县人民医院：

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供采购文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - 营业执照

      - ……

（相关资质及证明文件附后）

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

注：所提供的资格性文件材料必须保证能准确反映所投项目的来源清楚，质量合格、途径正规，提供资料能匹配对应，否则可能导致资格性审查不通过。

2.5 关于本项目非联合体投标声明函（格式内容自定）

投 标 文 件 下 册

符合性文件、评审资料

投标项目名称：

投标项目编号：

投标供应商：                              公章

日      期：

目录页

1诚信投标承诺书

诚信投标承诺书(单页)

致：博罗县人民医院

本企业郑重承诺：

一、遵守政府采购法律、法规和规章制度，维护医院采购市场秩序和公平竞争环境，不恶意竞价；

二、依法诚信参与医院招投标采购活动，自觉维护采购人合法权益；

三、严格保守医院公开采购活动中获取的国家秘密和商业秘密；

四、依法履行采购合同和采购活动中的各项承诺，为采购人提供符合规定质量标准的货物、工程和服务，以及优良的售后服务；

五、依法诚信进行质疑与投诉活动；

六、主动接受医院招标采购监督管理部门的监督检查。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担相应的后果和法律责任，包括愿意接受医院作出的处罚。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 2 符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 投标文件 | 按对应格式文件填写、签署、逐页盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 在经营范围内报价,报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及要求在投标/响应文件中对应序列如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”，并标注页码。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 3 评审项目投标/响应资料表

| 评审分项 （评分标准） | 评审内容 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 信誉 | 诚信投标承诺书； 信誉得分=(在我院既往履约服务半年诚信量化评分/100)*该项分值； 注：在我院服务的供应商量化评分按经公示的承办部门的半年量化评价得分，未在我院参加过招投标或服务过的投标人默认其诚信量化评分为满分100。 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 技术 | 技术响应情况 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
|  | 产品可靠性 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
|  | 项目实施服务方案 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 商务 | 货物配送响应评价 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
|  | 质保期的响应 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
|  | 一般商务条款的响应 | 见投标/响应文件第（ ）页 |
| 价格 | 价格得分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低为评标基准价格，其价格得分为满分，其他投标人的价格得分按如下公式计算：价格得分=（评标基准价格÷投标价格）×价格分值。 | 见投标/响应文件第（ ）页 |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

# 4 投标人/响应供应商综合概况

- 4.1投标人/响应供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2)如投标人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 4.2 供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | 姓名： 电话： 传真： |
| 关键货物/设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 姓名： 电话： 传真： |
| 关键货物/设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | 姓名： 电话： 传真： |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 姓名： 电话： 传真： |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

5.技术部分

- 5.1 技术参数响应表（单页、分包填写）

- 5.1.1 实质性技术/方案条款响应表（见院内采购文件第二部分第四点标“★”项）

| 实质性技术/方案（“★”项）条款响应表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 采购技术参数/要求 | 投标技术参数 （填写投标货物的具体参数） | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须对应采购文件中的技术参数的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。“★”项为不可负偏离（劣于）的重要项。投标人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。采购技术参数/要求必须按照采购文件的，不得作任何更改。否则视为不符合投标要求。

2、投标人响应采购需求必须具体，明确。含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者不响应处理。应提供至少一份厂家技术参数彩页或厂家说明原件（厂家须盖章，仅有投标公司盖章无效）以证明所投参数符合采购要求，不提供或提供的资料无法对应者将会导致符合性审查不通过。如提供虚假材料的，将被列入黑名单三年内禁止投标。

3、如所投货物/设备参数与采购要求不一致的，投标人必须按所投货物/设备的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制采购文件技术参数粘贴。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 5.1.2技术（参数）条款响应表 （ 标“▲”重要参数请对应标记“▲”）

| 技术（参数）条款响应表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 采购技术参数/要求 | 投标技术参数 （填写投标货物的具体参数） | 是否响应 | 偏离情况 （正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

注：1.投标人/响应供应商必须对应采购/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应技术条款要求。投标人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。采购技术参数/要求必须按照采购文件的，不得作任何更改。否则视为不符合投标要求。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。应提供至少一份厂家技术参数彩页或厂家说明原件（厂家须盖章，仅有投标公司盖章无效）以证明所投参数符合采购要求，不提供或提供的资料无法对应者将会影响评审得分。如提供虚假材料的，将被列入黑名单三年内禁止投标。

3. 如所投货物/设备参数与采购要求不一致的，投标人必须按所投货物/设备的出厂参数进行投标参数填写，不得随意复制采购文件技术参数粘贴。否则，导致安装或验收后续工作中核对真实参数不一致不予安装或验收的，后果自负！

4.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

5.1.3热敏标签纸样品

5.1.4项目实施方案

投标人根据本项目的需求结合自身情况制定本项目实施服务方案，方案内容包括但不限于服务网点情况、储运设施设备，人员技术支持、日常配送、售后服务、应急响应、延续性的后续服务的情况等，主要根据采购需求的要求制定实施（格式自定）。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

6 商务部分

- 6.1所投项目业绩介绍（单页）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 所投货物/设备的中标价格 | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人/响应供应商名义完成并已验收的项目。投标人/响应供应商必须提供合同复印件或中标通知书（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

- 6.2商务条款响应

- 6.2.1 实质性响应商务条款（见院内采购文件第二部分第五点标“★”项）

| 实质性（“★”项）商务条款响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 要求 | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无） | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

注：1.投标人/响应供应商投标人必须对上述一般上述实质性商务条款逐条响应，如有缺漏，缺漏项视同不符合采购要求。标“★”项为不可负偏离（劣于），任何一项负偏离该投标无效。投标人/响应供应商请在“是否响应”栏内填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

6.2.2 一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离情况（正/负/无） | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |  |
| 4 | 投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于90 天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |  |
| 9 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |  |
| 10 | 满足对售后服务及日常考核的各项要求 |  |  |  |
| 11 | 完全理解并接受履约考评要求 |  |  |  |
| 12 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |  |

注： 1.投标人/响应供应商投标人必须对上述一般商务条款逐条响应。如有缺漏项视同不符合对应条款之要求。请在“是否响应”填“是”或“否”（不得空白，空白视为“否”），并对照偏离情况请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，不响应视为负偏离。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

7 投标人产品介绍、相关检测报告、企业证书等其他资料（格式自定）

8 中小微企业声明函格式（指产品品牌或制造商所属规模范围，如不属中小微企业则不需填写）

中小微企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》

# 9 价格部分

总报价单

| 序号 | 项目名称 | 采购周期 | 报价折扣 | 供货要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热敏标签纸采购项目 （第二次） | 1年 | % | 按需采购，以实际采购量结算 | 各项单价详情请见分项报价表 |

以上报价含税票、运送及其他所有费用,注意报价单位。此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应与分项报价表一起另附一份单独封装在报价单信封中，作为唱标之用。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 分项报价

分项报价单

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 预算单价 （元） | 折扣（%） | 结算单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不干胶热敏条码纸 | 80mm*60mm（500张） | 卷 | 9.4 |  |  |
| 2 | 不干胶热敏纸 | 100mm*80mm（500张） | 卷 | 15.9 |  |  |
| 3 | 不干胶热敏纸 | 50mm*25mm（1000张） | 卷 | 6.6 |  |  |
| 4 | 热敏纸 | 57mm*30m（30米） | 卷 | 1.51 |  |  |
| 5 | 不干胶热敏纸 | 80mm*40mm（2500张） | 卷 | 29 |  |  |
| 6 | 热敏纸 | 80mm*100m （100米，芯25/33mm） | 卷 | 9.55 |  |  |
| 7 | 灭菌包标签纸 | 100mm*80mm（500张） | 卷 | 32.85 |  |  |
| 8 | 灭菌包标签纸 | 50mm*30mm（1500张） | 卷 | 21.7 |  |  |
| 9 | 全树脂碳带 | 110mm*300m（300米） | 卷 | 83.8 |  |  |
| 10 | 全树脂碳带 | 70mm*300m（300米） | 卷 | 55.6 |  |  |
| 11 | 全树脂碳带 | 80mm*300m（300米） | 卷 | 64.6 |  |  |
| 12 | 不干胶热敏纸 | 50mm*30mm双排 （1000张） | 卷 | 7.8 |  |  |
| 13 | 热敏打印纸(低温) | 57mm*30m（30米） | 卷 | 1.51 |  |  |
| 14 | 热敏打印纸（高温） | 80mm*50m（50米） | 卷 | 1.98 |  |  |
| 15 | 抗酒精不干胶热敏纸 | 50mm*25mm（1000张） | 卷 | 8.5 |  |  |

以上报价含税票、运送及其他所有费用,注意报价单位。此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应与总报价单一起另附一份单独封装在报价单信封中，作为唱标之用。各单项投标价格不得高于预算单价，高于按投标无效处理。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附录页：

博罗县人民医院诚信量化评价表

周期采购的货物类                                                                        项目部门：

| 序号 | 供应商 | 货物/服务/工程名称 | 开标 时间 | 质量水平评价 （40分） |  |  | 响应能力评价 （20分） |  |  | 服务能力评价 （25分） |  |  | 履约合作评价 （15分） |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 与投标文件要求的一致性 15分 | 优良品率10分 | 质量保证体系 15分 | 交货的及时性 10分 | 样品提供的及时性 5分 | 增减订货的批应能力 5分 | 配套售后服务质量 10分 | 故障或应急到修的能力10分 | 服务态度5分 | 合同完全履约情况 5分 | 价格优惠程度 5分 | 消化涨价的能力 5分 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |