## 封面
报
价
表
项目名称：博罗县人民医院住院楼4楼神经外科二区改造配套设施采购项目
报价单位：
报价日期： 年 月 日
联 系 人：

## 报价说明
博罗县人民医院住院楼4楼神经外科二区改造配套设施采购项目 报价说明
一、报价货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 二、报价总额包括设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及实施过程中不可预见费用等。 三、适用标准为： ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准； ②符合使用单位认可的合理最佳配置、参数及各项要求； ③货物来源国官方标准。 四、报价货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 五、税费:在中国境内、外发生的与本报价执行有关的一切税费均由报价方负担。

## 设备汇总
博罗县人民医院住院楼4楼神经外科二区改造配套设施采购项目 汇总表
报价单位：
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
一、 | 柜子及医用干湿分离吊塔
二、 | 电气及监控设备
三、 | 洁净监测系统
四、 | 洁净空调系统
以上合计:
大写:

## 柜子及医用干湿分离吊塔
博罗县人民医院住院楼4楼神经外科二区改造配套设施采购项目 采购清单（柜子及医用干湿分离吊塔等）
序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价 (元) | 品牌
1 | 洗手盆柜 | 1、成品洗漱台柜//换: （洗手盆柜）成品陶瓷柜盆。配不锈钢感应混水龙头 | 组 | 12
2 | 不锈钢污洗槽 | 1、成品橱柜 水槽//换:（不锈钢柜台）成品1.2mm厚S304不锈钢柜台2.5*0.75*0.8;三位水槽；含配套排水设施。 | 组 | 1
3 | 洗手台 | 1、成品洗漱台柜//换: （洗手台）20mm厚亚克力洗手台1.5*0.75*0.8;二位陶瓷台下盆,不锈钢混水龙头；含配套排水设施。 | 组 | 2
4 | 不锈钢拖布池 | 1、成品拖布池安装 2、（不锈钢拖布池）成品不锈钢L:1000*D:400*H:450拖布池,配不锈钢单冷高弯万向水龙头；含配套排水设施。 | 套 | 4
5 | 不锈钢倾倒池 | 1、成品倾倒池安装 2、（不锈钢倾倒池）成品不锈钢倾倒池0.5*0.5*0.6;配不锈钢单冷高弯万向水龙头；含配套排水设施。 | 套 | 1
6 | 不锈钢花洒 | 1、成套淋浴器 手动开关 冷热水 2、（不锈钢花洒）成品混水不锈钢花洒 | 套 | 10
7 | 探视台 | 1、成品台柜//换: （探视台）全钢结构;20mm厚亚克力台面;2.45*0.8*0.8 | 组 | 1
8 | 边台 | 1、成品台柜//换: （边台）全钢结构;20mm厚亚克力台面;1.97*0.8*0.8 | 组 | 1
9 | 边台 | 1、成品台柜//换: （边台）全钢结构;20mm厚亚克力台面;7.6*0.8*0.8,不锈钢水槽一位;不锈钢万向混水龙头 | 组 | 1
10 | 壁柜 | 1、成品橱柜 2、（壁柜）全钢结构;0.9*0.6*0.35 | 组 | 6
11 | 护士站 | 1、成品台柜//换: （护士站电脑台)全钢结构;5*0.8*0.65;20mm厚亚克力台面 | 组 | 1
| 医用干湿分离吊桥 | 1.吊塔最大承重≥600Kg，同时安全承重应为承重的4倍；滑车最大移动范围＞700mm，终端箱转动范围＞340°； 2.支持升级注射模块，提供输液辅助治疗 （1）注射模块支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml （2）注射模块支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持20种以上颜色 （3）注射模块支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注 3.气体终端符合EN ISO 9170-1、EN ISO 9170-2标准；医用软管符合EN ISO 5359标准；（提供医疗器械检验所出具的检验报告） 4.吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）应能承受1.2MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象；吊塔的负压吸引系统应能承受500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。 5.医用气体正压柔性管内部直径应≥5mm；负压的管吸引管道内部直径应≥6mm；吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受500（±100）kPa的气压，5min后，压降≤1%。 | 组 | 19

## 电气及弱电设备
博罗县人民医院住院楼4楼神经外科二区改造配套设施采购项目 采购清单（电气及弱电设备）
序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价 (元) | 品牌
1 | IT隔离电源系统 | 1、名称:IT隔离电源系统 2、含医用单相隔离变压器 、绝缘监视仪、专用电源、专用互感器、外接报警显示和测试单元； 3、规格:10kVA 4、安装方式:明装 | 套 | 4
2 | 在线式UPS电源（含电池） | 1、名称:在线式UPS电源（含电池） 2、类别::在线式 3、功率::60KVA 380V/380V 4、供电时间：1H 5、三进三出，工频，含全自动切换主机1套、12V100AH电池64节、电池箱2个及配套连接件等 6、安装方式:明装 | 套 | 1
3 | 15U机柜 | 1、名称:15U机柜 2、柜内配置:24口网络配线架9套 3、柜内配置:理线器16套 4、柜内配置:24口千兆交换机3套 5、柜内配置:3米网络跳线115条 6、柜内配置:15U机柜1台 7、柜内配置:3米光纤跳线2条 8、柜内配置:110配线架1个 | 台 | 1
4 | 32U机柜 | 1、名称:32U机柜 2、柜内配置:32路网络数字硬盘录像机1套 3、柜内配置:24口POE千兆交换机4套 4、柜内配置:6T监控刻录硬盘6个 5、柜内配置:30W音量控制器2个 6、柜内配置:十六路受控矩阵分区器1台 7、柜内配置:合并式广播功率放大器1台 8、柜内配置:智能主机1台 9、柜内配置:流媒体服务器1台 10、柜内配置:32U机柜1台 | 台 | 1
5 | 网络彩色半球摄像机 400万像素 | 1、名称:网络彩色半球摄像机 2、类别:400万像素 | 台 | 26
6 | 网络彩色半球摄像机 400万像素(带音频输出) | 1、名称:网络彩色半球摄像机 2、类别:400万像素(带音频输出) | 台 | 1
7 | 32寸专业液晶监视器 | 1、名称:32寸专业液晶监视器 | 台 | 1
8 | 拾音器 | 1、名称:拾音器 | 个 | 1
9 | 数字化护士站管理主机 （含医疗专用主机供电电源） | 1、支持医院消毒级清洁 2、安装方式：桌面式摆放于护士站，多角度可调，也可挂墙安装。 3、屏幕规格：15.6寸/FHD 4、分辨率：1920*1080 5、触摸操作：10点触控 6、存储：4G RAM/64G ROM 7、前摄像头：前置1300万像素+AF自动对焦 8、喇叭：内置≥1.5W 喇叭 9、通话：无线手柄通话，距离可超15米；内置麦克风免提通话，降噪防啸叫；可选有线手柄通话。 10、系统版本：Android 11、连接方式：支持Wi-Fi 802.11b/g/n/ac协议,2.4G/5G双频段; 支持蓝牙5.0协议 ; NFC 12、呼叫：数字IP网络传输，与床头屏/床旁屏/门口屏之间可双向呼叫 | 套 | 1
10 | 数字化探视系统管理服务器 | CPU：Intel Xeon E-2124 4核心/3.3Ghz 内存：16G DDR4 3200Mhz 硬盘：1TB SATA 7200RPM 企业级 2U机架式服务器/500W单电 80PLUS/默认内置3个3.5硬盘+2个2.5硬盘/可选配2个2.5后置 可选配导轨千兆网卡， Windows server2012 standar R2 及2012以上操作系统 | 台 | 1
11 | 数字化探视系统管理软件 | 1、提供ICU病区的医护管理服务； 2、可接听电话，提供监视、监听、呼叫 等服务； 3、本病区的话务统计； 4、提供病人的资料信息的应急输入管理； 5、提供医院HIS系统与医护对讲系统间的信息交互与数据分发服务； 6、提供医院一级的呼叫数据统计以及系统设置管理； 7、需要配置高等级电脑，以确保系统的处理能力，以及高可靠性 | 套 | 1
12 | 交换机 | 24个10/100/1000M自适应电口，4个SFP光口 ；交换容量：336Gbps/3.36Tbps 包转发率：51Mpps/126Mpps | 套 | 1
13 | 15.6寸数字化探访分机（家属端）含分机医疗专用供电电源 | 1、支持医院消毒级清洁 2、安装方式：桌面式摆放于护士站 3、屏幕规格：15.6寸触摸屏 4、分辨率：1920*1080 5、CPU：主频≥1.6GHz 6、触摸操作：10点触控 7、存储：2G RAM/32G ROM 8、200万前摄像头 9、内置喇叭 10、麦克风：内置麦克风免提通话，降噪防啸叫高清通话，也可持手柄通话。 11、系统：Android 12、连接方式：支持Wi-Fi 802.11b/g/n/a协议,2.4G; 支持蓝牙4.0协议 ; NFC | 套 | 2
14 | 15.6寸数字化病床分机（病人端）含分机医疗专用供电电源 | 15.6寸床旁屏 屏尺寸：15.6寸 分辨率：1920*1080 屏寿命：20000小时 主芯片：四核 Cortex-A17 1.8GHz主频 内存：2GB 存储：16GB 摄像头：200万 操作系统：Android 6.0.1 工作电压：DC12V 内嵌播放端系统软件V6.0 必须与床旁系统、护理看板系统、病房电视系统、宣教系统、门诊排队系统同一后台集成管理，无需多个系统切换，便于医院无缝升级。 支持用户可自由DIY设计屏幕界面显示模版，一小时内完成,无需更改代码。 主要功能： 病人信息显示，医嘱信息，系统设置，设备在线监测与升级；呼叫、请求支援等； 可扩展的定制化服务； | 套 | 19
15 | 探视系统专用无极悬停单臂 | 安装方式：壁挂式 负载：0.5-4KG 臂长：1094mm 延长臂：左右摆动180度 升降臂：左右旋转370度 | 套 | 19
16 | 55寸液晶电视 | 55寸商显一体机； 液晶尺寸：55寸 分辨率：1920*1080 安卓智能主板：四核处理器/1G DDR内存（可选配2G）/8G FLASH/2个USB2.0端口/集成以太网卡/支持无线WIFI/支持立体声音频输出； 操作系统：Android 内嵌播放端系统软件V6.0，用于显示病员信息一览表、护理信息、住院信息、出院信息、病区通告信息等 | 台 | 1
17 | 3W天花喇叭 | 1、名称:3W天花喇叭 | 个 | 30
18 | 6W音量控制器 | 1、名称:6W音量控制器 | 个 | 20
19 | 分区寻呼话筒 | 1、名称:分区寻呼话筒 | 台 | 1
20 | 可视对讲门口机 | 1、名称:可视对讲门口机 | 台 | 4
21 | 读卡、密码门禁机 | 1、名称:读卡、密码门禁机 | 台 | 6
22 | 室内可视分机(带7寸彩色触摸屏) | 1、名称:室内可视分机(带7寸彩色触摸屏) | 台 | 1
23 | 门禁电源控制器5A,带备用电源 | 1、名称:门禁电源控制器5A,带备用电源，含磁力锁、门禁电源控制器及备用电源。 | 个 | 6
24 | 单联单控大翘板开关 | 1．名称：单联单控大翘板开关 | 个 | 6
25 | 大翘板门铃开关 | 1．名称：大翘板门铃开关 | 个 | 6
26 | 门禁系统感应厚卡(白)IC卡 | 1、名称:门禁系统感应厚卡(白)IC卡 | 套 | 80
27 | 无线AP | 1、名称：无线AP； 2、安装方式：天花安装。 | 套 | 6

## 洁净监测系统
博罗县人民医院住院楼4楼神经外科二区改造配套设施采购项目 采购清单（洁净监测系统）
序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价 (元) | 品牌
1 | 环境监控控制系统主机 | 1、名称:环境监控控制系统主机 2、机内配置:1个落地式柜体1350*750*280mm 3、机内配置:可编程控制器CPU SR系列1个 4、机内配置:扩展模块SKEMAE08共3个 5、机内配置:1个通讯板SKEMSB CM01 6、机内配置:1个一拖二通讯扩展模块SKRS485-HUB-A03 7、机内配置:1个微型断路器OSMC32N-C20A/2P 8、机内配置:1个微型断路器OSMC32N-C10A/1P | 套 | 1
2 | 房间压差传感器 | 1、名称:房间压差传感器 NLPM109-051D-VL | 台 | 4
3 | 房间温湿度传感器 | 1、名称:房间温湿度传感器 NLPH20-3V10V1080(-40~80℃) | 台 | 4
4 | 尘埃粒子计数器 | 1、名称:尘埃粒子计数器 KQET-5016 | 台 | 4
5 | 中央监控系统 | 1、名称:中央监控系统 2、内配置:主流配置+24寸显示器监控电脑1台 3、内配置:WINCC7.5监控软件1套 4、内配置:交换机1台 5、内配置:监控程序编写1套 6、内配置:图片处理1套 7、内配置:动态处理1套 8、内配置:数据处理1套 9、内配置:色彩处理1套 10、内配置:无线网卡1个 | 套 | 1

## 洁净空调系统
博罗县人民医院住院楼4楼神经外科二区改造配套设施采购项目 采购清单（洁净空调系统）
序号 | 名称 | 特征描述 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价 (元) | 品牌
1 | 空气处理机组AHU-401 | 1、变风量空气处理机组(落地式) 风量(m3/h)≤20000 2、空气处理机组AHU-401 机组风量12000M3/H 新风量3000M3/H 机外余压650PA 风机马达功率7.5KW 启动方式：变频 冷热水系统方式：机械循环两管制 盘管数据：制冷量110KW 冷冻水进/出水温度℃：7/12 采暖水进/出水温度℃：45/40 加湿量25KG/H 过滤器：初效(板式)G4 中效(袋式)F8 新风方式：自取新风 安装方式：落地 机组结构形式：卧式 3、隔震垫(器)、支架形式、材质:减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 4、机组包含1套空调自控系统及远程室内操作面板、2套医疗洁净专用消音系统、1套电动双位定风量阀；也包含空调送回风系统（含保温）及其末端装置。 | 台 | 1
2 | 空气处理机组AHU-402 | 1、变风量空气处理机组(落地式) 风量(m3/h)≤20000 2、空气处理机组AHU-402 机组风量12500M3/H 新风量4000M3/H 机外余压650PA 风机马达功率7.5KW 启动方式：变频 冷热水系统方式：机械循环两管制 盘管数据：制冷量120KW 冷冻水进/出水温度℃：7/12 采暖水进/出水温度℃：45/40 加湿量25KG/H 过滤器：初效(板式)G4 中效(袋式)F8 新风方式：自取新风 安装方式：落地 机组结构形式：卧式 配置自控柜及远程室内控制面板 3、隔震垫(器)、支架形式、材质:减震器及设备基础型钢制作、安装、除锈、刷油 4、机组包含1套空调自控系统及远程室内操作面板、2套医疗洁净专用消音系统、1套电动双位定风量阀；也包含空调送回风系统（含保温）及其末端装置。 | 台 | 1
3 | 机组触摸控制屏 | 1、控制设备及低压电器安装 控制屏、继电、信号屏、模拟屏安装 控制屏 2、机组HMI触摸控制屏 | 块 | 2
4 | 触摸控制屏系统(软件) | 1、操作电脑配套软件 系统软件 2、触摸控制屏系统(软件) | 套 | 2
5 | 初效压差开关 | 1、压力传感器、变送器安装 静压、压差变送器 2、初效压差开关 | 个 | 2
6 | 中效压差开关 | 1、压力传感器、变送器安装 静压、压差变送器 2、中效压差开关 | 个 | 2
7 | 高效压差开关 | 1、压力传感器、变送器安装 静压、压差变送器 2、高效压差开关 | 个 | 2
8 | 缺风检测压差开关 | 1、压力传感器、变送器安装 静压、压差变送器 2、缺风检测压差开关 | 个 | 4
9 | 高温保护开关 | 1、温度控制器 2、高温保护开关 | 个 | 2
10 | 组合式风道温混度传感器OFM9160 | 1、温、湿度传感器安装 风管式温度湿度传感器 2、组合式风道温混度传感器OFM9160 | 个 | 4
11 | 风机盘管FP-136 | 1、风机盘管安装 风量 2500m3/h以下 2、风机盘管FP-136 系统方式：两管制 机组形式：卧式暗装 送风量1400M3/H 机外风压30PA 风机类型：离心式 马达功率147W 制冷量7.21KW 过滤器类型：回风口安装可清洗式滤网 3、机组包含送风散流器、条形绞式单层回风百叶、回风箱、12m2板材厚度:δ=0.75净化镀锌薄钢板风管、12m2厚度：δ=30mm密度45-55kg/m3橡塑发泡难燃B1级保温棉、2m2防火帆布软接。 | 台 | 1
12 | 风机盘管FP-85 | 1、风机盘管安装 风量 1100m3/h以下 2、风机盘管FP-85 系统方式：两管制 机组形式：卧式暗装 送风量900M3/H 机外风压30PA 风机类型：离心式 马达功率84W 制冷量4.703KW 过滤器类型：回风口安装可清洗式滤网 3、机组包含送风散流器、条形绞式单层回风百叶、回风箱、6m2板材厚度:δ=0.75净化镀锌薄钢板风管、6m2厚度：δ=30mm密度45-55kg/m3橡塑发泡难燃B1级保温棉、2m2防火帆布软接。 | 台 | 3
13 | 排风柜EAF401 | 1、DPT25-76B;风量：1700m3/h;功率：405W；静压：420Pa 2、安装方式：吊装 3、机组包含3个M5效率过滤器排风箱、1个防雨百叶、1个止回阀、3个风量调节阀、32m2板材厚度:δ=0.75净化镀锌薄钢板风管、32m2厚度：δ=30mm密度45-55kg/m3橡塑发泡难燃B1级保温棉、3m2防火帆布软接。 |  | 1
14 | 排风柜EAF402 | 1、KTJ-22-26-4B;风量：2600m3/h;功率：370W；静压：400Pa 2、安装方式：吊装 3、机组包含6个M5效率过滤器排风箱、1个防雨百叶、1个止回阀、6个风量调节阀、1个洁净消音器、41m2板材厚度:δ=0.75净化镀锌薄钢板风管、41m2厚度：δ=30mm密度45-55kg/m3橡塑发泡难燃B1级保温棉、5m2防火帆布软接。 |  | 1
15 | 排风柜EAF403 | 1、DPT25-65B;风量：1200m3/h;功率：285W；静压：360Pa 2、安装方式：吊装 3、机组包含5个M5效率过滤器排风箱、1个防雨百叶、1个止回阀、5个风量调节阀、15m2板材厚度:δ=0.75净化镀锌薄钢板风管、15m2厚度：δ=30mm密度45-55kg/m3橡塑发泡难燃B1级保温棉、2m2防火帆布软接。 |  | 1
16 | 电极式加湿器 | 1、空气加热器(冷却器)安装 设备重量(t以内) 0.1 2、电极式加湿器 加湿量25KG/H 功率20KW 电源V/PH/HZ：380/3/50 水源要求：水质：自来水 水压(MPA)：0.2~0.6 调节控制信号：0~10V | 台 | 2
17 | 风冷热泵机组CH-01~02 | 1、风冷式热泵机组安装 制冷量(kw以内) 180 2、风冷热泵机组CH-01~02 制冷量130KW 供回水温度7/12℃ 制热量140KW 供回水温度45/40℃ 额定水流量22.36M3/H 压缩机类型：全封闭涡旋压缩机 压缩机台数：2台 安装方式：座地 机组尺寸(MM)长*宽*高2200*1200*2270 运行重量950KG 制冷运行环境温度5~45℃制热运行环境温度-12~25℃ 3、减震器制作安装 | 台 | 2
18 | 立式单级离心泵LB-01~02 | 1、单级离心泵及离心式耐腐蚀泵安装 设备重量(t以内) 0.5 2、立式单级离心泵LB-01~02 水流量50M3/H 扬程32M 马达功率11KW 转速1450RPM 电源V/PH/HZ：380/3/50 启动方式：星三角 泵质材料：铸铁 叶轮材质：铜/不锈钢 重量230KG 空调冷水泵,一用一备 3、减震器制作安装 | 台 | 2
19 | 旁流水处理器 | 设计压力：1.6MPA，设备电源：220V，设备功率：0.48KW，安装方式：DN25旁通管安装，技术参数：双处电层处理罐，电动排污，微晶释能，设备自带控制箱支持手动/自动工作模式。 | 台 | 1
20 | 一体式定压补水装置 | 设计压力：1.0MPA，设备电源：380V，0.55KW*2 台，技术参数：气压罐直径 800MM，总容积：770L,调节容积：300 L，不锈钢增压泵流量 2T/H,扬程 35M，一用一备，不锈钢进水管路，不锈钢稳压管路，0-1.6MPA 压力传感器，电动泄压阀，PLC 触摸屏控制箱带 485 通讯功能。 | 台 | 1
21 | 水泵起动控制箱 | 1、控制设备及低压电器安装 控制箱安装 悬挂式（半周长m以内） 1.0 2、水泵起动控制箱 | 个 | 1